## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | ONS 0 im Ring 0 | 10 | b | 0 | TRUE
1 | Last_bus 0 im Ring 0 | 0.4 | b | 0 | TRUE
2 | ONS 1 im Ring 0 | 10 | b | 0 | TRUE
3 | Last_bus 1 im Ring 0 | 0.4 | b | 0 | TRUE
4 | MS_Kunde 0 im Ring 0 | 10 | b | 0 | TRUE
5 | Last_bus 2 im Ring 0 | 0.4 | b | 0 | TRUE
6 | MS_Kunde 1 im Ring 0 | 10 | b | 0 | TRUE
7 | Last_bus 3 im Ring 0 | 0.4 | b | 0 | TRUE
8 | MS_Kunde 2 im Ring 0 | 10 | b | 0 | TRUE
9 | Last_bus 4 im Ring 0 | 0.4 | b | 0 | TRUE
10 | MS_Kunde 3 im Ring 0 | 10 | b | 0 | TRUE
11 | Last_bus 5 im Ring 0 | 0.4 | b | 0 | TRUE
12 | MS_Kunde 4 im Ring 0 | 10 | b | 0 | TRUE
13 | Last_bus 6 im Ring 0 | 0.4 | b | 0 | TRUE
14 | extGrid | 10 | b | -1 | TRUE
15 | ONS 0 im Ring 1 | 10 | b | 1 | TRUE
16 | Last_bus 0 im Ring 1 | 0.4 | b | 1 | TRUE
17 | MS_Kunde 0 im Ring 1 | 10 | b | 1 | TRUE
18 | Last_bus 1 im Ring 1 | 0.4 | b | 1 | TRUE
19 | MS_Kunde 1 im Ring 1 | 10 | b | 1 | TRUE
20 | Last_bus 2 im Ring 1 | 0.4 | b | 1 | TRUE
21 | MS_Kunde 2 im Ring 1 | 10 | b | 1 | TRUE
22 | Last_bus 3 im Ring 1 | 0.4 | b | 1 | TRUE
23 | MS_Kunde 3 im Ring 1 | 10 | b | 1 | TRUE
24 | Last_bus 4 im Ring 1 | 0.4 | b | 1 | TRUE
25 | MS_Kunde 4 im Ring 1 | 10 | b | 1 | TRUE
26 | Last_bus 5 im Ring 1 | 0.4 | b | 1 | TRUE
27 | MS_Kunde 5 im Ring 1 | 10 | b | 1 | TRUE
28 | Last_bus 6 im Ring 1 | 0.4 | b | 1 | TRUE
29 | MS_Kunde 6 im Ring 1 | 10 | b | 1 | TRUE
30 | Last_bus 7 im Ring 1 | 0.4 | b | 1 | TRUE
31 | MS_Kunde 7 im Ring 1 | 10 | b | 1 | TRUE
32 | Last_bus 8 im Ring 1 | 0.4 | b | 1 | TRUE
33 | MS_Kunde 8 im Ring 1 | 10 | b | 1 | TRUE
34 | Last_bus 9 im Ring 1 | 0.4 | b | 1 | TRUE
35 | MS_Kunde 9 im Ring 1 | 10 | b | 1 | TRUE
36 | Last_bus 10 im Ring 1 | 0.4 | b | 1 | TRUE
37 | MS_Kunde 10 im Ring 1 | 10 | b | 1 | TRUE
38 | Last_bus 11 im Ring 1 | 0.4 | b | 1 | TRUE
39 | MS_Kunde 11 im Ring 1 | 10 | b | 1 | TRUE
40 | Last_bus 12 im Ring 1 | 0.4 | b | 1 | TRUE
41 | MS_Kunde 12 im Ring 1 | 10 | b | 1 | TRUE
42 | Last_bus 13 im Ring 1 | 0.4 | b | 1 | TRUE
43 | ONS 0 im Ring 2 | 10 | b | 2 | TRUE
44 | Last_bus 0 im Ring 2 | 0.4 | b | 2 | TRUE
45 | ONS 1 im Ring 2 | 10 | b | 2 | TRUE
46 | Last_bus 1 im Ring 2 | 0.4 | b | 2 | TRUE
47 | ONS 2 im Ring 2 | 10 | b | 2 | TRUE
48 | Last_bus 2 im Ring 2 | 0.4 | b | 2 | TRUE
49 | MS_Kunde 0 im Ring 2 | 10 | b | 2 | TRUE
50 | Last_bus 3 im Ring 2 | 0.4 | b | 2 | TRUE
51 | MS_Kunde 1 im Ring 2 | 10 | b | 2 | TRUE
52 | Last_bus 4 im Ring 2 | 0.4 | b | 2 | TRUE
53 | MS_Kunde 2 im Ring 2 | 10 | b | 2 | TRUE
54 | Last_bus 5 im Ring 2 | 0.4 | b | 2 | TRUE
55 | MS_Kunde 3 im Ring 2 | 10 | b | 2 | TRUE
56 | Last_bus 6 im Ring 2 | 0.4 | b | 2 | TRUE
57 | MS_Kunde 4 im Ring 2 | 10 | b | 2 | TRUE
58 | Last_bus 7 im Ring 2 | 0.4 | b | 2 | TRUE
59 | MS_Kunde 5 im Ring 2 | 10 | b | 2 | TRUE
60 | Last_bus 8 im Ring 2 | 0.4 | b | 2 | TRUE
61 | MS_Kunde 6 im Ring 2 | 10 | b | 2 | TRUE
62 | Last_bus 9 im Ring 2 | 0.4 | b | 2 | TRUE
63 | MS_Kunde 7 im Ring 2 | 10 | b | 2 | TRUE
64 | Last_bus 10 im Ring 2 | 0.4 | b | 2 | TRUE
65 | MS_Kunde 8 im Ring 2 | 10 | b | 2 | TRUE
66 | Last_bus 11 im Ring 2 | 0.4 | b | 2 | TRUE
67 | MS_Kunde 9 im Ring 2 | 10 | b | 2 | TRUE
68 | Last_bus 12 im Ring 2 | 0.4 | b | 2 | TRUE
69 | MS_Kunde 10 im Ring 2 | 10 | b | 2 | TRUE
70 | Last_bus 13 im Ring 2 | 0.4 | b | 2 | TRUE
71 | MS_Kunde 11 im Ring 2 | 10 | b | 2 | TRUE
72 | Last_bus 14 im Ring 2 | 0.4 | b | 2 | TRUE
73 | MS_Kunde 12 im Ring 2 | 10 | b | 2 | TRUE
74 | Last_bus 15 im Ring 2 | 0.4 | b | 2 | TRUE
75 | MS_Kunde 13 im Ring 2 | 10 | b | 2 | TRUE
76 | Last_bus 16 im Ring 2 | 0.4 | b | 2 | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type | zone
0 | Kumulierte Last an ONS 0 | 1 | 0.086353 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | 0
1 | Kumulierte Last an ONS 1 | 3 | 0.043557 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | 0
2 | Kundendirektlast an MS_Kunde 0 im Ring 0 | 5 | 0.098449 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | 0
3 | Kundendirektlast an MS_Kunde 1 im Ring 0 | 7 | 0.11909 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | 0
4 | Kundendirektlast an MS_Kunde 2 im Ring 0 | 9 | 0.039769 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | 0
5 | Kundendirektlast an MS_Kunde 3 im Ring 0 | 11 | 0.15683 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | 0
6 | Kundendirektlast an MS_Kunde 4 im Ring 0 | 13 | 0.16458 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | 0
7 | Kumulierte Last an ONS 0 | 16 | 0.071555 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | 1
8 | Kundendirektlast an MS_Kunde 0 im Ring 1 | 18 | 0.12902 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | 1
9 | Kundendirektlast an MS_Kunde 1 im Ring 1 | 20 | 0.13536 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | 1
10 | Kundendirektlast an MS_Kunde 2 im Ring 1 | 22 | 0.36597 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | 1
11 | Kundendirektlast an MS_Kunde 3 im Ring 1 | 24 | 0.16029 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | 1
12 | Kundendirektlast an MS_Kunde 4 im Ring 1 | 26 | 0.10399 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | 1
13 | Kundendirektlast an MS_Kunde 5 im Ring 1 | 28 | 0.2844 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | 1
14 | Kundendirektlast an MS_Kunde 6 im Ring 1 | 30 | 0.12882 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | 1
15 | Kundendirektlast an MS_Kunde 7 im Ring 1 | 32 | 0.034882 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | 1
16 | Kundendirektlast an MS_Kunde 8 im Ring 1 | 34 | 0.12712 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | 1
17 | Kundendirektlast an MS_Kunde 9 im Ring 1 | 36 | 0.21172 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | 1
18 | Kundendirektlast an MS_Kunde 10 im Ring 1 | 38 | 0.087345 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | 1
19 | Kundendirektlast an MS_Kunde 11 im Ring 1 | 40 | 0.08762 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | 1
20 | Kundendirektlast an MS_Kunde 12 im Ring 1 | 42 | 0.080686 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | 1
21 | Kumulierte Last an ONS 0 | 44 | 0.048582 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | 2
22 | Kumulierte Last an ONS 1 | 46 | 0.050843 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | 2
23 | Kumulierte Last an ONS 2 | 48 | 0.036731 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | 2
24 | Kundendirektlast an MS_Kunde 0 im Ring 2 | 50 | 0.098137 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | 2
25 | Kundendirektlast an MS_Kunde 1 im Ring 2 | 52 | 0.090884 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | 2
26 | Kundendirektlast an MS_Kunde 2 im Ring 2 | 54 | 0.035949 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | 2
27 | Kundendirektlast an MS_Kunde 3 im Ring 2 | 56 | 0.10193 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | 2
28 | Kundendirektlast an MS_Kunde 4 im Ring 2 | 58 | 4.2385e-07 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | 2
29 | Kundendirektlast an MS_Kunde 5 im Ring 2 | 60 | 0.1324 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | 2
30 | Kundendirektlast an MS_Kunde 6 im Ring 2 | 62 | 0.077891 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | 2
31 | Kundendirektlast an MS_Kunde 7 im Ring 2 | 64 | 0.094503 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | 2
32 | Kundendirektlast an MS_Kunde 8 im Ring 2 | 66 | 0.085217 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | 2
33 | Kundendirektlast an MS_Kunde 9 im Ring 2 | 68 | 0.006622 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | 2
34 | Kundendirektlast an MS_Kunde 10 im Ring 2 | 70 | 0.14845 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | 2
35 | Kundendirektlast an MS_Kunde 11 im Ring 2 | 72 | 0.054316 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | 2
36 | Kundendirektlast an MS_Kunde 12 im Ring 2 | 74 | 0.11197 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | 2
37 | Kundendirektlast an MS_Kunde 13 im Ring 2 | 76 | 0.10215 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | 2

## sgen
| name | bus | p_mw | q_mvar | sn_mva | scaling | in_service | type | current_source | zone
0 | Kumulierte Erzeugung an ONS 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | TRUE | 0
1 | Kumulierte Erzeugung an ONS 1 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | TRUE | 0
2 | Kumulierte Erzeugung an ONS 2 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | TRUE | 0
3 | Kumulierte Erzeugung an ONS 2 | 7 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | TRUE | 0
4 | Kumulierte Erzeugung an ONS 2 | 9 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | TRUE | 0
5 | Kumulierte Erzeugung an ONS 2 | 11 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | TRUE | 0
6 | Kumulierte Erzeugung an ONS 2 | 13 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | TRUE | 0
7 | Kumulierte Erzeugung an ONS 0 | 16 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | TRUE | 1
8 | Kumulierte Erzeugung an ONS 1 | 18 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | TRUE | 1
9 | Kumulierte Erzeugung an ONS 1 | 20 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | TRUE | 1
10 | Kumulierte Erzeugung an ONS 1 | 22 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | TRUE | 1
11 | Kumulierte Erzeugung an ONS 1 | 24 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | TRUE | 1
12 | Kumulierte Erzeugung an ONS 1 | 26 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | TRUE | 1
13 | Kumulierte Erzeugung an ONS 1 | 28 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | TRUE | 1
14 | Kumulierte Erzeugung an ONS 1 | 30 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | TRUE | 1
15 | Kumulierte Erzeugung an ONS 1 | 32 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | TRUE | 1
16 | Kumulierte Erzeugung an ONS 1 | 34 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | TRUE | 1
17 | Kumulierte Erzeugung an ONS 1 | 36 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | TRUE | 1
18 | Kumulierte Erzeugung an ONS 1 | 38 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | TRUE | 1
19 | Kumulierte Erzeugung an ONS 1 | 40 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | TRUE | 1
20 | Kumulierte Erzeugung an ONS 1 | 42 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | TRUE | 1
21 | Kumulierte Erzeugung an ONS 0 | 44 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | TRUE | 2
22 | Kumulierte Erzeugung an ONS 1 | 46 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | TRUE | 2
23 | Kumulierte Erzeugung an ONS 2 | 48 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | TRUE | 2
24 | Kumulierte Erzeugung an ONS 3 | 50 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | TRUE | 2
25 | Kumulierte Erzeugung an ONS 3 | 52 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | TRUE | 2
26 | Kumulierte Erzeugung an ONS 3 | 54 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | TRUE | 2
27 | Kumulierte Erzeugung an ONS 3 | 56 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | TRUE | 2
28 | Kumulierte Erzeugung an ONS 3 | 58 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | TRUE | 2
29 | Kumulierte Erzeugung an ONS 3 | 60 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | TRUE | 2
30 | Kumulierte Erzeugung an ONS 3 | 62 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | TRUE | 2
31 | Kumulierte Erzeugung an ONS 3 | 64 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | TRUE | 2
32 | Kumulierte Erzeugung an ONS 3 | 66 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | TRUE | 2
33 | Kumulierte Erzeugung an ONS 3 | 68 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | TRUE | 2
34 | Kumulierte Erzeugung an ONS 3 | 70 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | TRUE | 2
35 | Kumulierte Erzeugung an ONS 3 | 72 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | TRUE | 2
36 | Kumulierte Erzeugung an ONS 3 | 74 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | TRUE | 2
37 | Kumulierte Erzeugung an ONS 3 | 76 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | TRUE | 2

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 14 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service | zone
0 | Leitung in Ring 0 | NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 0 | 6 | 0.57777 | 0.206 | 0.11 | 360 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0
1 | Leitung in Ring 0 | NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 2 | 4 | 0.66149 | 0.206 | 0.11 | 360 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0
2 | Leitung in Ring 0 | NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 4 | 0 | 0.22548 | 0.206 | 0.11 | 360 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0
3 | Leitung in Ring 0 | NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 6 | 12 | 0.71136 | 0.206 | 0.11 | 360 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0
4 | Leitung in Ring 0 | NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 8 | 14 | 0.6339 | 0.206 | 0.11 | 360 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0
5 | Leitung in Ring 0 | NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 10 | 8 | 0.23706 | 0.206 | 0.11 | 360 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0
6 | Leitung in Ring 0 | NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 12 | 10 | 0.51717 | 0.206 | 0.11 | 360 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0
7 | Leitung in Ring 0 | NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 14 | 2 | 0.18197 | 0.206 | 0.11 | 360 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0
8 | Leitung in Ring 1 | NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 15 | 19 | 0.28634 | 0.206 | 0.11 | 360 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | cs | TRUE | 1
9 | Leitung in Ring 1 | NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 17 | 25 | 0.41118 | 0.206 | 0.11 | 360 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | cs | TRUE | 1
10 | Leitung in Ring 1 | NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 19 | 27 | 0.24255 | 0.206 | 0.11 | 360 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | cs | TRUE | 1
11 | Leitung in Ring 1 | NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 21 | 41 | 0.41537 | 0.206 | 0.11 | 360 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | cs | TRUE | 1
12 | Leitung in Ring 1 | NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 23 | 14 | 0.6324 | 0.206 | 0.11 | 360 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | cs | TRUE | 1
13 | Leitung in Ring 1 | NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 25 | 37 | 0.13285 | 0.206 | 0.11 | 360 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | cs | TRUE | 1
14 | Leitung in Ring 1 | NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 27 | 35 | 0.42621 | 0.206 | 0.11 | 360 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | cs | TRUE | 1
15 | Leitung in Ring 1 | NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 29 | 23 | 0.35595 | 0.206 | 0.11 | 360 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | cs | TRUE | 1
16 | Leitung in Ring 1 | NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 31 | 29 | 0.26199 | 0.206 | 0.11 | 360 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | cs | TRUE | 1
17 | Leitung in Ring 1 | NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 33 | 39 | 0.71079 | 0.206 | 0.11 | 360 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | cs | TRUE | 1
18 | Leitung in Ring 1 | NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 35 | 17 | 0.14459 | 0.206 | 0.11 | 360 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | cs | TRUE | 1
19 | Leitung in Ring 1 | NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 37 | 33 | 0.67401 | 0.206 | 0.11 | 360 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | cs | TRUE | 1
20 | Leitung in Ring 1 | NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 39 | 31 | 0.31057 | 0.206 | 0.11 | 360 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | cs | TRUE | 1
21 | Leitung in Ring 1 | NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 41 | 15 | 0.24057 | 0.206 | 0.11 | 360 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | cs | TRUE | 1
22 | Leitung in Ring 1 | NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 14 | 21 | 0.74699 | 0.206 | 0.11 | 360 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | cs | TRUE | 1
23 | Leitung in Ring 2 | NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 43 | 75 | 0.27791 | 0.206 | 0.11 | 360 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2
24 | Leitung in Ring 2 | NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 45 | 71 | 0.27208 | 0.206 | 0.11 | 360 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2
25 | Leitung in Ring 2 | NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 47 | 51 | 0.28342 | 0.206 | 0.11 | 360 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2
26 | Leitung in Ring 2 | NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 49 | 69 | 0.36823 | 0.206 | 0.11 | 360 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2
27 | Leitung in Ring 2 | NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 51 | 53 | 0.38544 | 0.206 | 0.11 | 360 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2
28 | Leitung in Ring 2 | NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 53 | 67 | 0.22219 | 0.206 | 0.11 | 360 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2
29 | Leitung in Ring 2 | NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 55 | 47 | 0.29171 | 0.206 | 0.11 | 360 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2
30 | Leitung in Ring 2 | NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 57 | 55 | 0.34968 | 0.206 | 0.11 | 360 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2
31 | Leitung in Ring 2 | NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 59 | 63 | 0.3147 | 0.206 | 0.11 | 360 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2
32 | Leitung in Ring 2 | NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 61 | 45 | 0.11364 | 0.206 | 0.11 | 360 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2
33 | Leitung in Ring 2 | NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 63 | 73 | 0.11305 | 0.206 | 0.11 | 360 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2
34 | Leitung in Ring 2 | NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 65 | 43 | 0.17109 | 0.206 | 0.11 | 360 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2
35 | Leitung in Ring 2 | NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 67 | 49 | 0.29513 | 0.206 | 0.11 | 360 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2
36 | Leitung in Ring 2 | NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 69 | 14 | 0.7003 | 0.206 | 0.11 | 360 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2
37 | Leitung in Ring 2 | NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 71 | 59 | 0.21672 | 0.206 | 0.11 | 360 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2
38 | Leitung in Ring 2 | NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 73 | 65 | 0.20315 | 0.206 | 0.11 | 360 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2
39 | Leitung in Ring 2 | NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 75 | 57 | 0.58653 | 0.206 | 0.11 | 360 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2
40 | Leitung in Ring 2 | NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 14 | 61 | 1.5786 | 0.206 | 0.11 | 360 | 0 | 0.315 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service | zone
0 | ONS Trafo0 | 0.63 MVA 10/0.4 kV | 0 | 1 | 0.63 | 10 | 0.4 | 4 | 1.0794 | 1.18 | 0.1873 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE | 0
1 | ONS Trafo1 | 0.63 MVA 10/0.4 kV | 2 | 3 | 0.63 | 10 | 0.4 | 4 | 1.0794 | 1.18 | 0.1873 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE | 0
2 | MS_Kunden Trafo0 im Ring 0 | 0.25 MVA 10/0.4 kV | 4 | 5 | 0.25 | 10 | 0.4 | 4 | 1.2 | 0.6 | 0.24 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE | 0
3 | MS_Kunden Trafo1 im Ring 0 | 0.25 MVA 10/0.4 kV | 6 | 7 | 0.25 | 10 | 0.4 | 4 | 1.2 | 0.6 | 0.24 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE | 0
4 | MS_Kunden Trafo2 im Ring 0 | 0.1 MVA 10/0.4 kV | 8 | 9 | 0.1 | 10 | 0.4 | 4 | 1.2 | 0.6 | 0.24 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE | 0
5 | MS_Kunden Trafo3 im Ring 0 | 0.4 MVA 10/0.4 kV | 10 | 11 | 0.4 | 10 | 0.4 | 4 | 1.325 | 0.95 | 0.2375 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE | 0
6 | MS_Kunden Trafo4 im Ring 0 | 0.4 MVA 10/0.4 kV | 12 | 13 | 0.4 | 10 | 0.4 | 4 | 1.325 | 0.95 | 0.2375 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE | 0
7 | ONS Trafo0 | 0.63 MVA 10/0.4 kV | 15 | 16 | 0.63 | 10 | 0.4 | 4 | 1.0794 | 1.18 | 0.1873 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE | 1
8 | MS_Kunden Trafo0 im Ring 1 | 0.4 MVA 10/0.4 kV | 17 | 18 | 0.4 | 10 | 0.4 | 4 | 1.325 | 0.95 | 0.2375 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE | 1
9 | MS_Kunden Trafo1 im Ring 1 | 0.4 MVA 10/0.4 kV | 19 | 20 | 0.4 | 10 | 0.4 | 4 | 1.325 | 0.95 | 0.2375 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE | 1
10 | MS_Kunden Trafo2 im Ring 1 | 0.4 MVA 10/0.4 kV | 21 | 22 | 0.4 | 10 | 0.4 | 4 | 1.325 | 0.95 | 0.2375 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE | 1
11 | MS_Kunden Trafo3 im Ring 1 | 0.4 MVA 10/0.4 kV | 23 | 24 | 0.4 | 10 | 0.4 | 4 | 1.325 | 0.95 | 0.2375 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE | 1
12 | MS_Kunden Trafo4 im Ring 1 | 0.25 MVA 10/0.4 kV | 25 | 26 | 0.25 | 10 | 0.4 | 4 | 1.2 | 0.6 | 0.24 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE | 1
13 | MS_Kunden Trafo5 im Ring 1 | 0.4 MVA 10/0.4 kV | 27 | 28 | 0.4 | 10 | 0.4 | 4 | 1.325 | 0.95 | 0.2375 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE | 1
14 | MS_Kunden Trafo6 im Ring 1 | 0.4 MVA 10/0.4 kV | 29 | 30 | 0.4 | 10 | 0.4 | 4 | 1.325 | 0.95 | 0.2375 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE | 1
15 | MS_Kunden Trafo7 im Ring 1 | 0.1 MVA 10/0.4 kV | 31 | 32 | 0.1 | 10 | 0.4 | 4 | 1.2 | 0.6 | 0.24 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE | 1
16 | MS_Kunden Trafo8 im Ring 1 | 0.4 MVA 10/0.4 kV | 33 | 34 | 0.4 | 10 | 0.4 | 4 | 1.325 | 0.95 | 0.2375 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE | 1
17 | MS_Kunden Trafo9 im Ring 1 | 0.4 MVA 10/0.4 kV | 35 | 36 | 0.4 | 10 | 0.4 | 4 | 1.325 | 0.95 | 0.2375 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE | 1
18 | MS_Kunden Trafo10 im Ring 1 | 0.25 MVA 10/0.4 kV | 37 | 38 | 0.25 | 10 | 0.4 | 4 | 1.2 | 0.6 | 0.24 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE | 1
19 | MS_Kunden Trafo11 im Ring 1 | 0.25 MVA 10/0.4 kV | 39 | 40 | 0.25 | 10 | 0.4 | 4 | 1.2 | 0.6 | 0.24 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE | 1
20 | MS_Kunden Trafo12 im Ring 1 | 0.25 MVA 10/0.4 kV | 41 | 42 | 0.25 | 10 | 0.4 | 4 | 1.2 | 0.6 | 0.24 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE | 1
21 | ONS Trafo0 | 0.63 MVA 10/0.4 kV | 43 | 44 | 0.63 | 10 | 0.4 | 4 | 1.0794 | 1.18 | 0.1873 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE | 2
22 | ONS Trafo1 | 0.63 MVA 10/0.4 kV | 45 | 46 | 0.63 | 10 | 0.4 | 4 | 1.0794 | 1.18 | 0.1873 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE | 2
23 | ONS Trafo2 | 0.63 MVA 10/0.4 kV | 47 | 48 | 0.63 | 10 | 0.4 | 4 | 1.0794 | 1.18 | 0.1873 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE | 2
24 | MS_Kunden Trafo0 im Ring 2 | 0.25 MVA 10/0.4 kV | 49 | 50 | 0.25 | 10 | 0.4 | 4 | 1.2 | 0.6 | 0.24 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE | 2
25 | MS_Kunden Trafo1 im Ring 2 | 0.25 MVA 10/0.4 kV | 51 | 52 | 0.25 | 10 | 0.4 | 4 | 1.2 | 0.6 | 0.24 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE | 2
26 | MS_Kunden Trafo2 im Ring 2 | 0.1 MVA 10/0.4 kV | 53 | 54 | 0.1 | 10 | 0.4 | 4 | 1.2 | 0.6 | 0.24 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE | 2
27 | MS_Kunden Trafo3 im Ring 2 | 0.25 MVA 10/0.4 kV | 55 | 56 | 0.25 | 10 | 0.4 | 4 | 1.2 | 0.6 | 0.24 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE | 2
28 | MS_Kunden Trafo4 im Ring 2 | 0.1 MVA 10/0.4 kV | 57 | 58 | 0.1 | 10 | 0.4 | 4 | 1.2 | 0.6 | 0.24 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE | 2
29 | MS_Kunden Trafo5 im Ring 2 | 0.4 MVA 10/0.4 kV | 59 | 60 | 0.4 | 10 | 0.4 | 4 | 1.325 | 0.95 | 0.2375 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE | 2
30 | MS_Kunden Trafo6 im Ring 2 | 0.25 MVA 10/0.4 kV | 61 | 62 | 0.25 | 10 | 0.4 | 4 | 1.2 | 0.6 | 0.24 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE | 2
31 | MS_Kunden Trafo7 im Ring 2 | 0.25 MVA 10/0.4 kV | 63 | 64 | 0.25 | 10 | 0.4 | 4 | 1.2 | 0.6 | 0.24 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE | 2
32 | MS_Kunden Trafo8 im Ring 2 | 0.25 MVA 10/0.4 kV | 65 | 66 | 0.25 | 10 | 0.4 | 4 | 1.2 | 0.6 | 0.24 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE | 2
33 | MS_Kunden Trafo9 im Ring 2 | 0.1 MVA 10/0.4 kV | 67 | 68 | 0.1 | 10 | 0.4 | 4 | 1.2 | 0.6 | 0.24 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE | 2
34 | MS_Kunden Trafo10 im Ring 2 | 0.4 MVA 10/0.4 kV | 69 | 70 | 0.4 | 10 | 0.4 | 4 | 1.325 | 0.95 | 0.2375 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE | 2
35 | MS_Kunden Trafo11 im Ring 2 | 0.25 MVA 10/0.4 kV | 71 | 72 | 0.25 | 10 | 0.4 | 4 | 1.2 | 0.6 | 0.24 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE | 2
36 | MS_Kunden Trafo12 im Ring 2 | 0.25 MVA 10/0.4 kV | 73 | 74 | 0.25 | 10 | 0.4 | 4 | 1.2 | 0.6 | 0.24 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE | 2
37 | MS_Kunden Trafo13 im Ring 2 | 0.25 MVA 10/0.4 kV | 75 | 76 | 0.25 | 10 | 0.4 | 4 | 1.2 | 0.6 | 0.24 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE | 2

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37 | x38 | y38 | x39 | y39 | x40 | y40 | x41 | y41 | x42 | y42 | x43 | y43 | x44 | y44 | x45 | y45 | x46 | y46 | x47 | y47 | x48 | y48 | x49 | y49 | x50 | y50 | x51 | y51 | x52 | y52 | x53 | y53 | x54 | y54 | x55 | y55 | x56 | y56 | x57 | y57 | x58 | y58 | x59 | y59 | x60 | y60 | x61 | y61 | x62 | y62 | x63 | y63 | x64 | y64 | x65 | y65 | x66 | y66 | x67 | y67 | x68 | y68 | x69 | y69 | x70 | y70 | x71 | y71 | x72 | y72 | x73 | y73 | x74 | y74 | x75 | y75 | x76 | y76 | x77 | y77 | x78 | y78 | x79 | y79 | x80 | y80 | x81 | y81 | x82 | y82 | x83 | y83 | x84 | y84 | x85 | y85 | x86 | y86 | x87 | y87 | x88 | y88 | x89 | y89 | x90 | y90 | x91 | y91 | x92 | y92 | x93 | y93 | x94 | y94 | x95 | y95 | x96 | y96 | x97 | y97 | x98 | y98 | x99 | y99 | x100 | y100 | x101 | y101 | x102 | y102 | x103 | y103
0 | 506944.4332 | 5407644.0493 | 506947.5823 | 5407638.1427 | 506933.9792 | 5407639.3041 | 506905.1731 | 5407641.4472 | 506898.5214 | 5407642.5395 | 506894.1443 | 5407644.3905 | 506885.6618 | 5407642.0123 | 506886.4684 | 5407648.6719 | 506885.8954 | 5407655.0074 | 506887.2138 | 5407663.2795 | 506886.5635 | 5407672.7608 | 506886.5635 | 5407672.7608 | 506886.7048 | 5407677.2297 | 506883.7534 | 5407677.7152 | 506869.6299 | 5407678.3203 | 506848.554 | 5407679.9396 | 506814.9025 | 5407682.8776 | 506812.0761 | 5407683.2743 | 506786.5006 | 5407684.844 | 506781.0289 | 5407681.4358 | 506772.2048 | 5407682.3588 | 506745.4388 | 5407685.15 | 506713.1816 | 5407688.5203 | 506680.9244 | 5407691.8906 | 506648.6672 | 5407695.2609 | 506649.5081 | 5407691.8603 | 506650.4964 | 5407687.8597 | 506649.6201 | 5407684.0458 | 506647.2477 | 5407679.1852 | 506647.2477 | 5407679.1852 | 506641.3904 | 5407685.1142 | 506634.1176 | 5407690.0857 | 506599.152 | 5407693.4236 | 506598.9083 | 5407688.4544 | 506598.6788 | 5407683.8631 | 506598.3634 | 5407677.4709 | 506563.7895 | 5407678.4973 | 506561.6437 | 5407674.2818 | 506556.6155 | 5407674.3759 | 506538.1393 | 5407675.0212 | 506533.5539 | 5407673.015 | 506535.1555 | 5407637.295 | 506578.9443 | 5407633.2179
1 | 507036.5843 | 5408182.4343 | 507037.3918 | 5408191.3972 | 507025.7592 | 5408190.8601 | 507037.3918 | 5408191.3972 | 507017.7093 | 5408189.516 | 507025.7592 | 5408190.8601 | 507017.7093 | 5408189.516 | 507016.9783 | 5408187.1363 | 507016.2563 | 5408183.4559 | 507016.7287 | 5408152.1421 | 507016.8167 | 5408146.3952 | 507018.2457 | 5408115.0826 | 507019.6746 | 5408083.7701 | 507021.1036 | 5408052.4575 | 507021.4051 | 5408046.1772 | 507008.6587 | 5408043.9602 | 506966.0315 | 5408042.0394 | 506966.4516 | 5408034.7588 | 506953.3068 | 5408034.0866 | 506953.7919 | 5408027.6509 | 506928.4429 | 5408025.474 | 506922.631 | 5408024.4552 | 506920.3403 | 5408019.061 | 506919.9485 | 5408015.3477 | 506921.8408 | 5407989.8328 | 506923.7331 | 5407964.3179 | 506925.5405 | 5407933.2504 | 506927.2655 | 5407903.5723 | 506928.6231 | 5407880.1521 | 506930.9154 | 5407842.8156 | 506923.3277 | 5407841.2611 | 506923.6681 | 5407833.1244 | 506923.8094 | 5407831.6906 | 506910.0349 | 5407829.3948 | 506909.207 | 5407816.2322 | 506892.5532 | 5407785.8088 | 506891.0738 | 5407783.1057 | 506890.1076 | 5407780.8924 | 506887.5869 | 5407771.4405 | 506884.9728 | 5407745.4754 | 506884.9728 | 5407745.4754 | 506852.9972 | 5407751.836
2 | 506852.9972 | 5407751.836 | 506884.9728 | 5407745.4754 | 506884.9728 | 5407745.4754 | 506882.3586 | 5407719.5103 | 506881.6407 | 5407712.384 | 506874.1915 | 5407705.5272 | 506873.3402 | 5407699.4012 | 506872.7939 | 5407695.9322 | 506871.2736 | 5407672.7531 | 506871.2305 | 5407672.0194 | 506886.5635 | 5407672.7608 | 506886.5635 | 5407672.7608 | 506887.2138 | 5407663.2795 | 506885.8954 | 5407655.0074 | 506886.4684 | 5407648.6719 | 506885.6618 | 5407642.0123 | 506894.1443 | 5407644.3905 | 506898.5214 | 5407642.5395 | 506905.1731 | 5407641.4472 | 506933.9792 | 5407639.3041 | 506947.5823 | 5407638.1427 | 506944.4332 | 5407644.0493
3 | 506578.9443 | 5407633.2179 | 506535.1555 | 5407637.295 | 506533.5539 | 5407673.015 | 506538.1393 | 5407675.0212 | 506556.6155 | 5407674.3759 | 506561.6437 | 5407674.2818 | 506563.7895 | 5407678.4973 | 506598.3634 | 5407677.4709 | 506598.6788 | 5407683.8631 | 506598.9083 | 5407688.4544 | 506599.152 | 5407693.4236 | 506634.1176 | 5407690.0857 | 506641.3904 | 5407685.1142 | 506647.2477 | 5407679.1852 | 506647.2477 | 5407679.1852 | 506650.3925 | 5407670.3293 | 506650.7687 | 5407668.8068 | 506653.9476 | 5407662.1187 | 506662.4011 | 5407645.7879 | 506669.9156 | 5407629.0114 | 506674.969 | 5407620.2023 | 506682.6245 | 5407614.4755 | 506683.609 | 5407613.743 | 506692.4879 | 5407610.0742 | 506700.8306 | 5407606.6382 | 506721.7972 | 5407598.5152 | 506750.9755 | 5407586.178 | 506754.497 | 5407593.7635 | 506758.4592 | 5407595.1134 | 506760.2987 | 5407597.5612 | 506770.3017 | 5407623.3444 | 506780.3046 | 5407649.1275 | 506790.3076 | 5407674.9107 | 506800.7906 | 5407710.2396 | 506807.2013 | 5407738.1268 | 506801.3425 | 5407739.2424 | 506806.0782 | 5407765.2657 | 506810.814 | 5407791.2889 | 506811.4651 | 5407799.0821 | 506810.4007 | 5407805.1503 | 506810.4007 | 5407805.1503 | 506800.1845 | 5407798.0902 | 506796.5155 | 5407767.0493 | 506791.4903 | 5407764.7977 | 506762.7734 | 5407766.575 | 506734.0565 | 5407768.3522 | 506733.3586 | 5407765.3828
4 | 506770.0616 | 5408072.2745 | 506747.8349 | 5408077.4991 | 506748.4619 | 5408062.8376 | 506748.9452 | 5408051.6108 | 506749.5646 | 5408037.0382 | 506749.7712 | 5408030.0575 | 506749.7712 | 5408030.0575 | 506775.609 | 5408031.7284 | 506801.4469 | 5408033.3994 | 506805.5644 | 5408033.5045 | 506841.2408 | 5408035.4379 | 506876.9173 | 5408037.3713 | 506879.9326 | 5408080.1836 | 506880.0793 | 5408110.0863 | 506878.3438 | 5408136.663 | 506905.1658 | 5408138.3155 | 506931.9878 | 5408139.968 | 506958.8099 | 5408141.6205 | 506962.4105 | 5408144.1261 | 506967.5728 | 5408148.0121 | 506973.0702 | 5408153.9328 | 506989.0446 | 5408174.7178 | 506996.4701 | 5408182.3306 | 507000.0561 | 5408184.7695 | 507004.7067 | 5408187.0097 | 507010.0258 | 5408188.6504 | 507013.482 | 5408189.2439 | 507017.7093 | 5408189.516 | 507017.7093 | 5408189.516 | 507025.7592 | 5408190.8601 | 507025.7592 | 5408190.8601 | 507024.4684 | 5408207.5773 | 507023.7707 | 5408213.757 | 507022.3859 | 5408229.3513 | 507020.1771 | 5408252.4257 | 507024.1981 | 5408253.2979 | 507024.1981 | 5408253.2979 | 507044.611 | 5408257.7367 | 507052.1898 | 5408260.0584 | 507057.1198 | 5408261.8321 | 507086.3457 | 5408271.3922 | 507115.5717 | 5408280.9522 | 507108.658 | 5408284.7969
5 | 506727.3165 | 5407896.7473 | 506744.7718 | 5407957.9295 | 506740.4561 | 5407963.9048 | 506738.3355 | 5407969.4715 | 506737.1408 | 5407992.3639 | 506735.9462 | 5408015.2562 | 506735.9462 | 5408015.2562 | 506728.1896 | 5408013.8796 | 506728.1447 | 5408020.6715 | 506749.927 | 5408022.6543 | 506749.7712 | 5408030.0575 | 506749.7712 | 5408030.0575 | 506749.5646 | 5408037.0382 | 506748.9452 | 5408051.6108 | 506748.4619 | 5408062.8376 | 506747.8349 | 5408077.4991 | 506770.0616 | 5408072.2745
6 | 506733.3586 | 5407765.3828 | 506734.0565 | 5407768.3522 | 506762.7734 | 5407766.575 | 506791.4903 | 5407764.7977 | 506796.5155 | 5407767.0493 | 506800.1845 | 5407798.0902 | 506810.4007 | 5407805.1503 | 506810.4007 | 5407805.1503 | 506809.728 | 5407815.054 | 506812.8582 | 5407818.3593 | 506812.3396 | 5407822.3494 | 506812.5376 | 5407828.5191 | 506815.6188 | 5407835.8485 | 506817.734 | 5407840.8311 | 506817.3477 | 5407844.6101 | 506815.9112 | 5407848.8548 | 506813.9848 | 5407880.1918 | 506812.0584 | 5407911.5288 | 506810.132 | 5407942.8658 | 506808.2056 | 5407974.2028 | 506807.3813 | 5408000.0803 | 506806.6461 | 5408013.1298 | 506805.4829 | 5408015.9852 | 506803.8295 | 5408017.6062 | 506802.9847 | 5408018.1832 | 506801.4866 | 5408018.8484 | 506800.4367 | 5408019.0472 | 506768.1915 | 5408017.1517 | 506735.9462 | 5408015.2562 | 506735.9462 | 5408015.2562 | 506737.1408 | 5407992.3639 | 506738.3355 | 5407969.4715 | 506740.4561 | 5407963.9048 | 506744.7718 | 5407957.9295 | 506727.3165 | 5407896.7473
7 | 507108.658 | 5408284.7969 | 507115.5717 | 5408280.9522 | 507086.3457 | 5408271.3922 | 507057.1198 | 5408261.8321 | 507052.1898 | 5408260.0584 | 507044.611 | 5408257.7367 | 507024.1981 | 5408253.2979 | 507024.1981 | 5408253.2979 | 507026.606 | 5408229.4789 | 507028.0202 | 5408213.8624 | 507028.5785 | 5408207.6602 | 507035.7344 | 5408207.8138 | 507037.3918 | 5408191.3972 | 507037.3918 | 5408191.3972 | 507036.5843 | 5408182.4343
8 | 507570.4876 | 5408023.7387 | 507597.5796 | 5408028.2336 | 507597.5796 | 5408028.2336 | 507603.0599 | 5407994.1032 | 507603.9712 | 5407987.8571 | 507603.9712 | 5407987.8571 | 507616.4541 | 5407989.5082 | 507649.3392 | 5407993.077 | 507685.4093 | 5407996.9949 | 507718.2715 | 5408001.131 | 507756.5643 | 5408005.9528 | 507756.5643 | 5408005.9528 | 507748.503 | 5408069.7797
9 | 507897.5507 | 5408092.7223 | 507879.8646 | 5408132.2055 | 507843.775 | 5408127.2413 | 507836.7926 | 5408123.6965 | 507836.7926 | 5408123.6965 | 507836.6043 | 5408121.8398 | 507835.9236 | 5408115.2803 | 507839.1332 | 5408089.3396 | 507842.3429 | 5408063.3989 | 507845.5525 | 5408037.4581 | 507847.7723 | 5408019.5086 | 507886.6947 | 5408025.2882 | 507847.7723 | 5408019.5086 | 507886.6947 | 5408025.2882 | 507887.9459 | 5407993.4291 | 507889.1971 | 5407961.57 | 507889.1971 | 5407961.57 | 507924.7981 | 5407971.1812
10 | 507748.503 | 5408069.7797 | 507756.5643 | 5408005.9528 | 507756.5643 | 5408005.9528 | 507780.1387 | 5408009.4539 | 507803.7131 | 5408012.955 | 507803.7131 | 5408012.955 | 507807.139 | 5407982.7126 | 507808.9449 | 5407966.7634 | 507796.6669 | 5407965.579 | 507799.5826 | 5407937.9871 | 507802.4984 | 5407910.3952 | 507818.2183 | 5407906.3404
11 | 507487.4364 | 5408024.4219 | 507512.2634 | 5407963.0995 | 507512.2634 | 5407963.0995 | 507536.5548 | 5407971.2249 | 507565.2042 | 5407980.8013 | 507603.9712 | 5407987.8571 | 507603.9712 | 5407987.8571 | 507603.0599 | 5407994.1032 | 507597.5796 | 5408028.2336 | 507597.5796 | 5408028.2336 | 507592.0993 | 5408062.364 | 507586.619 | 5408096.4944 | 507584.3606 | 5408111.0981 | 507583.8057 | 5408114.3544 | 507577.5466 | 5408150.996 | 507547.7129 | 5408146.6983 | 507517.8792 | 5408142.4007 | 507500.5452 | 5408164.9375
12 | 507363.6139 | 5408104.723 | 507354.3492 | 5408043.6931 | 507331.1826 | 5408034.1139 | 507313.6964 | 5408050.2706 | 507296.2102 | 5408066.4274 | 507284.9632 | 5408088.0893 | 507273.7161 | 5408109.7512 | 507265.4676 | 5408125.6367 | 507237.8281 | 5408101.6231 | 507265.4676 | 5408125.6367 | 507237.8281 | 5408101.6231 | 507229.1907 | 5408111.8055 | 507213.4658 | 5408125.7138 | 507197.7977 | 5408141.1451 | 507167.1779 | 5408168.6962 | 507152.0148 | 5408179.6595 | 507134.1601 | 5408194.8993 | 507125.4333 | 5408200.6686 | 507118.8516 | 5408204.8732 | 507116.4653 | 5408205.6372 | 507110.3565 | 5408207.4191 | 507103.4014 | 5408210.9675 | 507095.0481 | 5408217.4154 | 507083.7619 | 5408227.3834 | 507073.1242 | 5408235.2624 | 507067.3188 | 5408240.9021 | 507061.6521 | 5408247.1534 | 507056.2501 | 5408253.0492 | 507052.238 | 5408256.8126 | 507052.1898 | 5408260.0584 | 507057.1198 | 5408261.8321 | 507086.3457 | 5408271.3922 | 507115.5717 | 5408280.9522 | 507108.658 | 5408284.7969
13 | 507924.7981 | 5407971.1812 | 507889.1971 | 5407961.57 | 507889.1971 | 5407961.57 | 507890.4482 | 5407929.7109 | 507891.6994 | 5407897.8517 | 507922.7527 | 5407889.3246
14 | 507818.2183 | 5407906.3404 | 507802.4984 | 5407910.3952 | 507799.5826 | 5407937.9871 | 507796.6669 | 5407965.579 | 507808.9449 | 5407966.7634 | 507807.139 | 5407982.7126 | 507803.7131 | 5408012.955 | 507847.7723 | 5408019.5086 | 507803.7131 | 5408012.955 | 507847.7723 | 5408019.5086 | 507845.5525 | 5408037.4581 | 507842.3429 | 5408063.3989 | 507839.1332 | 5408089.3396 | 507835.9236 | 5408115.2803 | 507836.6043 | 5408121.8398 | 507836.7926 | 5408123.6965 | 507836.7926 | 5408123.6965 | 507800.4677 | 5408167.7144
15 | 507212.6647 | 5408203.5574 | 507262.4277 | 5408211.3331 | 507263.9878 | 5408185.5956 | 507277.5015 | 5408161.9023 | 507280.6575 | 5408156.3705 | 507282.7751 | 5408153.4052 | 507289.2312 | 5408144.354 | 507289.2312 | 5408144.354 | 507275.9152 | 5408134.4765 | 507265.4676 | 5408125.6367 | 507265.4676 | 5408125.6367 | 507273.7161 | 5408109.7512 | 507284.9632 | 5408088.0893 | 507296.2102 | 5408066.4274 | 507313.6964 | 5408050.2706 | 507331.1826 | 5408034.1139 | 507354.3492 | 5408043.6931 | 507363.6139 | 5408104.723
16 | 507319.7258 | 5408223.0824 | 507343.2895 | 5408218.5087 | 507348.8491 | 5408185.1174 | 507351.0277 | 5408174.9378 | 507351.0277 | 5408174.9378 | 507332.1672 | 5408167.5763 | 507312.1493 | 5408158.4126 | 507304.8153 | 5408154.0676 | 507292.4282 | 5408146.7259 | 507289.2312 | 5408144.354 | 507289.2312 | 5408144.354 | 507282.7751 | 5408153.4052 | 507280.6575 | 5408156.3705 | 507277.5015 | 5408161.9023 | 507263.9878 | 5408185.5956 | 507262.4277 | 5408211.3331 | 507212.6647 | 5408203.5574
17 | 507889.6886 | 5408311.1574 | 507872.6092 | 5408348.3558 | 507872.6092 | 5408348.3558 | 507839.4752 | 5408343.3041 | 507806.3413 | 5408338.2523 | 507810.6314 | 5408305.7174 | 507814.9216 | 5408273.1826 | 507819.2118 | 5408240.6477 | 507813.7374 | 5408239.9398 | 507788.2555 | 5408236.6194 | 507762.7735 | 5408233.299 | 507737.3832 | 5408229.9957 | 507711.9929 | 5408226.6924 | 507686.6392 | 5408223.3949 | 507661.2855 | 5408220.0974 | 507646.4769 | 5408218.1651 | 507643.8351 | 5408217.8169 | 507620.7489 | 5408214.8174 | 507597.6626 | 5408211.8179 | 507573.2408 | 5408208.6388 | 507567.7882 | 5408208.1312 | 507533.7568 | 5408203.6833 | 507499.7254 | 5408199.2354 | 507484.0361 | 5408197.2134 | 507480.1946 | 5408228.6264 | 507476.3531 | 5408260.0393 | 507472.5116 | 5408291.4523 | 507442.2245 | 5408287.3991 | 507442.2245 | 5408287.3991 | 507432.4846 | 5408247.677
18 | 507800.4677 | 5408167.7144 | 507836.7926 | 5408123.6965 | 507836.7926 | 5408123.6965 | 507843.775 | 5408127.2413 | 507879.8646 | 5408132.2055 | 507897.5507 | 5408092.7223
19 | 507922.7527 | 5407889.3246 | 507891.6994 | 5407897.8517 | 507890.4482 | 5407929.7109 | 507889.1971 | 5407961.57 | 507889.1971 | 5407961.57 | 507887.9459 | 5407993.4291 | 507886.6947 | 5408025.2882 | 507886.6947 | 5408025.2882 | 507912.7637 | 5408029.2881 | 507938.8328 | 5408033.2879 | 507946.6403 | 5408034.7553 | 507951.4901 | 5408036.0072 | 507955.7 | 5408038.2253 | 507956.5505 | 5408038.8712 | 507959.5786 | 5408041.1766 | 507962.7073 | 5408044.9384 | 507965.0862 | 5408049.555 | 507966.4245 | 5408052.9584 | 507967.1662 | 5408057.8617 | 507967.772 | 5408070.524 | 507967.7135 | 5408080.673 | 507964.8528 | 5408099.9778 | 507964.8062 | 5408142.9529 | 507964.7984 | 5408148.4777 | 507964.3386 | 5408162.1055 | 507962.8601 | 5408197.8198 | 507961.3816 | 5408233.5341 | 507952.7945 | 5408248.9289 | 507943.7176 | 5408252.6066 | 507950.1022 | 5408263.4651 | 507952.1956 | 5408277.7857 | 507951.685 | 5408285.8665 | 507945.954 | 5408318.6289 | 507940.223 | 5408351.3914 | 507938.8772 | 5408358.4594 | 507905.7432 | 5408353.4076 | 507872.6092 | 5408348.3558 | 507872.6092 | 5408348.3558 | 507889.6886 | 5408311.1574
20 | 507432.4846 | 5408247.677 | 507442.2245 | 5408287.3991 | 507442.2245 | 5408287.3991 | 507411.9373 | 5408283.3459 | 507381.6502 | 5408279.2927 | 507386.198 | 5408248.051 | 507390.7458 | 5408216.8094 | 507395.2936 | 5408185.5677 | 507386.7814 | 5408184.2781 | 507366.4349 | 5408179.5269 | 507351.0277 | 5408174.9378 | 507351.0277 | 5408174.9378 | 507348.8491 | 5408185.1174 | 507343.2895 | 5408218.5087 | 507319.7258 | 5408223.0824
21 | 507500.5452 | 5408164.9375 | 507517.8792 | 5408142.4007 | 507547.7129 | 5408146.6983 | 507577.5466 | 5408150.996 | 507583.8057 | 5408114.3544 | 507584.3606 | 5408111.0981 | 507586.619 | 5408096.4944 | 507592.0993 | 5408062.364 | 507597.5796 | 5408028.2336 | 507597.5796 | 5408028.2336 | 507570.4876 | 5408023.7387
22 | 507108.658 | 5408284.7969 | 507115.5717 | 5408280.9522 | 507086.3457 | 5408271.3922 | 507057.1198 | 5408261.8321 | 507052.1898 | 5408260.0584 | 507052.238 | 5408256.8126 | 507056.2501 | 5408253.0492 | 507061.6521 | 5408247.1534 | 507067.3188 | 5408240.9021 | 507073.1242 | 5408235.2624 | 507083.7619 | 5408227.3834 | 507095.0481 | 5408217.4154 | 507103.4014 | 5408210.9675 | 507110.3565 | 5408207.4191 | 507116.4653 | 5408205.6372 | 507118.8516 | 5408204.8732 | 507125.4333 | 5408200.6686 | 507134.1601 | 5408194.8993 | 507152.0148 | 5408179.6595 | 507167.1779 | 5408168.6962 | 507197.7977 | 5408141.1451 | 507213.4658 | 5408125.7138 | 507229.1907 | 5408111.8055 | 507237.8281 | 5408101.6231 | 507237.8281 | 5408101.6231 | 507247.3651 | 5408093.9097 | 507269.3948 | 5408074.6351 | 507291.4245 | 5408055.3605 | 507317.4723 | 5408031.0723 | 507343.5201 | 5408006.7842 | 507365.8444 | 5407987.2157 | 507385.3374 | 5407971.8233 | 507390.9642 | 5407962.9155 | 507394.8702 | 5407956.5289 | 507397.8627 | 5407947.0507 | 507403.9398 | 5407941.8008 | 507409.5271 | 5407940.5632 | 507413.458 | 5407931.9867 | 507416.9281 | 5407927.756 | 507420.4199 | 5407923.7255 | 507429.8267 | 5407931.5305 | 507432.1876 | 5407933.4901 | 507441.1865 | 5407938.9379 | 507478.06 | 5407951.6596 | 507512.2634 | 5407963.0995 | 507512.2634 | 5407963.0995 | 507487.4364 | 5408024.4219
23 | 507707.9825 | 5407650.3307 | 507733.7073 | 5407640.5316 | 507733.7073 | 5407640.5316 | 507733.8517 | 5407636.919 | 507741.6829 | 5407621.7118 | 507746.1556 | 5407609.4235 | 507751.9539 | 5407604.5626 | 507754.9495 | 5407604.011 | 507776.4025 | 5407614.0454 | 507797.8554 | 5407624.0799 | 507807.6777 | 5407628.6846 | 507824.2229 | 5407597.2933 | 507807.6777 | 5407628.6846 | 507824.2229 | 5407597.2933 | 507857.6768 | 5407621.5129
24 | 508091.6303 | 5407797.4081 | 508095.303 | 5407781.247 | 508073.1179 | 5407764.3461 | 508050.9327 | 5407747.4452 | 508050.9327 | 5407747.4452 | 508028.7476 | 5407730.5443 | 508006.8279 | 5407713.8442 | 507984.9082 | 5407697.144 | 507979.2996 | 5407692.445 | 507967.6224 | 5407681.301 | 507962.5437 | 5407675.6245 | 507962.5437 | 5407675.6245 | 507977.4533 | 5407664.3295 | 508006.3981 | 5407642.4164 | 507984.2056 | 5407621.2919
25 | 507337.0392 | 5407586.0232 | 507294.338 | 5407572.0986 | 507291.6481 | 5407568.9715 | 507291.6481 | 5407568.9715 | 507265.8951 | 5407565.4808 | 507262.5338 | 5407565.0206 | 507252.9709 | 5407563.7299 | 507247.1113 | 5407565.2118 | 507254.4736 | 5407593.5788 | 507238.4801 | 5407598.2936 | 507245.9442 | 5407627.4721 | 507250.3253 | 5407639.6389 | 507241.2209 | 5407641.4391 | 507227.5241 | 5407646.9461 | 507219.3672 | 5407648.3139 | 507219.3672 | 5407648.3139 | 507211.6726 | 5407649.838 | 507188.6022 | 5407649.6527 | 507177.1207 | 5407614.4306
26 | 507149.4551 | 5407773.8825 | 507123.7153 | 5407752.0498 | 507118.9503 | 5407753.0108 | 507115.3417 | 5407750.8164 | 507109.7975 | 5407746.9409 | 507109.7975 | 5407746.9409 | 507095.9526 | 5407759.4846 | 507095.6557 | 5407773.6462 | 507094.5821 | 5407804.0365 | 507093.1683 | 5407824.9888 | 507102.4822 | 5407825.4786 | 507130.1444 | 5407827.5334 | 507157.8065 | 5407829.5882 | 507185.4687 | 5407831.6431 | 507201.9531 | 5407832.7648 | 507200.5045 | 5407860.37 | 507199.056 | 5407887.9752 | 507199.056 | 5407887.9752 | 507166.674 | 5407886.3662 | 507130.3684 | 5407896.1643
27 | 507177.1207 | 5407614.4306 | 507188.6022 | 5407649.6527 | 507211.6726 | 5407649.838 | 507219.3672 | 5407648.3139 | 507219.3672 | 5407648.3139 | 507220.0525 | 5407620.6744 | 507220.7379 | 5407593.0349 | 507219.2757 | 5407577.1257 | 507231.9243 | 5407576.2528 | 507228.6062 | 5407565.11 | 507225.7449 | 5407541.2843 | 507226.8043 | 5407522.3771 | 507228.7167 | 5407502.3815 | 507195.4709 | 5407497.1807 | 507193.6435 | 5407496.856 | 507191.706 | 5407496.52 | 507177.975 | 5407494.1235 | 507170.1295 | 5407492.9017 | 507163.2973 | 5407491.4923 | 507163.2973 | 5407491.4923 | 507165.0202 | 5407487.4149 | 507166.6322 | 5407483.9932 | 507159.0144 | 5407482.6383 | 507123.5136 | 5407475.5343 | 507138.6322 | 5407438.0681
28 | 507138.6322 | 5407438.0681 | 507123.5136 | 5407475.5343 | 507159.0144 | 5407482.6383 | 507166.6322 | 5407483.9932 | 507165.0202 | 5407487.4149 | 507163.2973 | 5407491.4923 | 507163.2973 | 5407491.4923 | 507161.0673 | 5407496.0026 | 507158.7785 | 5407500.6018 | 507156.4096 | 5407504.7229 | 507170.5901 | 5407511.5219 | 507181.4262 | 5407516.0824 | 507174.8037 | 5407528.5796 | 507163.0085 | 5407547.9066 | 507151.2133 | 5407567.2337 | 507151.2133 | 5407567.2337 | 507178.5259 | 5407572.4342
29 | 507415.4732 | 5407597.8517 | 507383.8939 | 5407592.2476 | 507390.1385 | 5407563.3482 | 507396.383 | 5407534.4488 | 507396.383 | 5407534.4488 | 507366.4864 | 5407528.0731 | 507353.6504 | 5407526.0997 | 507333.9096 | 5407522.2387 | 507323.0118 | 5407520.1123 | 507302.581 | 5407516.1171 | 507299.639 | 5407531.8093 | 507294.8193 | 5407535.1713 | 507292.0002 | 5407552.3199 | 507291.6481 | 5407568.9715 | 507291.6481 | 5407568.9715 | 507294.338 | 5407572.0986 | 507337.0392 | 5407586.0232
30 | 507624.3848 | 5407553.8473 | 507614.4312 | 5407567.2788 | 507607.6468 | 5407541.6356 | 507607.6468 | 5407541.6356 | 507578.3996 | 5407549.1549 | 507549.1524 | 5407556.6743 | 507537.4355 | 5407557.7923 | 507510.1957 | 5407554.582 | 507482.956 | 5407551.3718 | 507454.0983 | 5407545.7308 | 507425.2407 | 5407540.0898 | 507396.383 | 5407534.4488 | 507396.383 | 5407534.4488 | 507390.1385 | 5407563.3482 | 507383.8939 | 5407592.2476 | 507415.4732 | 5407597.8517
31 | 507907.4099 | 5407732.8834 | 507919.7447 | 5407694.7502 | 507933.8241 | 5407678.7073 | 507952.2909 | 5407664.1602 | 507952.2909 | 5407664.1602 | 507943.4192 | 5407651.9309 | 507934.434 | 5407636.9001 | 507925.1486 | 5407621.2687 | 507916.9546 | 5407607.2507 | 507909.5947 | 5407610.6307 | 507898.7702 | 5407593.2963 | 507886.1156 | 5407572.28 | 507880.3351 | 5407564.3904 | 507871.9793 | 5407555.6747 | 507866.6583 | 5407549.8867 | 507864.1812 | 5407547.0486 | 507859.6439 | 5407547.7203 | 507856.1382 | 5407545.5589 | 507853.72 | 5407542.5541 | 507853.72 | 5407542.5541 | 507840.768 | 5407565.9021 | 507840.768 | 5407565.9021 | 507805.7554 | 5407554.2128
32 | 508019.9831 | 5407774.7778 | 508050.9327 | 5407747.4452 | 508050.9327 | 5407747.4452 | 508073.1179 | 5407764.3461 | 508095.303 | 5407781.247 | 508091.6303 | 5407797.4081
33 | 507805.7554 | 5407554.2128 | 507840.768 | 5407565.9021 | 507840.768 | 5407565.9021 | 507824.2229 | 5407597.2933 | 507824.2229 | 5407597.2933 | 507857.8183 | 5407620.1904
34 | 507733.4152 | 5407687.3558 | 507765.6771 | 5407707.262 | 507783.3397 | 5407674.227 | 507787.1078 | 5407667.1846 | 507787.1078 | 5407667.1846 | 507782.9491 | 5407664.8555 | 507758.9914 | 5407653.4948 | 507736.147 | 5407643.8698 | 507733.7073 | 5407640.5316 | 507733.7073 | 5407640.5316 | 507707.9825 | 5407650.3307
35 | 507178.5259 | 5407572.4342 | 507151.2133 | 5407567.2337 | 507151.2133 | 5407567.2337 | 507139.4077 | 5407586.1273 | 507135.2469 | 5407590.9464 | 507124.2005 | 5407607.5288 | 507110.2333 | 5407635.1236 | 507091.1936 | 5407663.1456 | 507082.2616 | 5407685.4 | 507081.2672 | 5407705.5301 | 507095.2766 | 5407707.9935 | 507104.0806 | 5407722.9671 | 507104.5733 | 5407728.0256 | 507108.5096 | 5407732.2547 | 507110.4119 | 5407737.1038 | 507113.5292 | 5407744.6668 | 507109.7975 | 5407746.9409 | 507109.7975 | 5407746.9409 | 507115.3417 | 5407750.8164 | 507118.9503 | 5407753.0108 | 507123.7153 | 5407752.0498 | 507149.4551 | 5407773.8825
36 | 507130.3684 | 5407896.1643 | 507166.674 | 5407886.3662 | 507199.056 | 5407887.9752 | 507199.056 | 5407887.9752 | 507197.6849 | 5407912.5125 | 507196.3137 | 5407937.0497 | 507198.7852 | 5407944.3118 | 507198.2884 | 5407948.2463 | 507196.6116 | 5407950.7897 | 507193.0659 | 5407951.1853 | 507165.8662 | 5407949.5979 | 507138.6664 | 5407948.0106 | 507111.4667 | 5407946.4232 | 507074.1679 | 5407944.2526 | 507052.2671 | 5407943.0355 | 507050.6485 | 5407969.2974 | 507049.03 | 5407995.5592 | 507047.4114 | 5408021.821 | 507045.8921 | 5408039.2271 | 507046.257 | 5408052.567 | 507044.4839 | 5408080.333 | 507042.7109 | 5408108.0991 | 507040.9379 | 5408135.8651 | 507039.1648 | 5408163.6312 | 507037.3918 | 5408191.3972 | 507035.7344 | 5408207.8138 | 507028.5785 | 5408207.6602 | 507028.0202 | 5408213.8624 | 507026.606 | 5408229.4789 | 507024.1981 | 5408253.2979 | 507044.611 | 5408257.7367 | 507052.1898 | 5408260.0584 | 507052.1898 | 5408260.0584 | 507057.1198 | 5408261.8321 | 507086.3457 | 5408271.3922 | 507115.5717 | 5408280.9522 | 507108.658 | 5408284.7969
37 | 507984.2056 | 5407621.2919 | 508006.3981 | 5407642.4164 | 507977.4533 | 5407664.3295 | 507962.5437 | 5407675.6245 | 507952.2909 | 5407664.1602 | 507962.5437 | 5407675.6245 | 507952.2909 | 5407664.1602 | 507933.8241 | 5407678.7073 | 507919.7447 | 5407694.7502 | 507907.4099 | 5407732.8834
38 | 507857.8183 | 5407620.1904 | 507824.2229 | 5407597.2933 | 507824.2229 | 5407597.2933 | 507807.6777 | 5407628.6846 | 507807.6777 | 5407628.6846 | 507787.1078 | 5407667.1846 | 507787.1078 | 5407667.1846 | 507783.3397 | 5407674.227 | 507765.6771 | 5407707.262 | 507733.4152 | 5407687.3558
39 | 507857.6768 | 5407621.5129 | 507824.2229 | 5407597.2933 | 507840.768 | 5407565.9021 | 507824.2229 | 5407597.2933 | 507853.72 | 5407542.5541 | 507840.768 | 5407565.9021 | 507853.72 | 5407542.5541 | 507850.5886 | 5407535.2019 | 507848.2966 | 5407531.2524 | 507817.6085 | 5407503.2633 | 507811.1083 | 5407500.7641 | 507804.4851 | 5407502.2222 | 507801.8185 | 5407503.6858 | 507796.1076 | 5407508.9025 | 507790.7104 | 5407505.0265 | 507790.7104 | 5407505.0265 | 507784.6305 | 5407501.1941 | 507784.1735 | 5407497.2472 | 507783.1652 | 5407493.8553 | 507780.7844 | 5407490.3727 | 507777.0151 | 5407487.6995 | 507773.3104 | 5407486.0269 | 507768.2918 | 5407484.3525 | 507762.0913 | 5407482.7654 | 507727.8879 | 5407477.5157 | 507693.6845 | 5407472.2661 | 507687.3854 | 5407472.9466 | 507680.5833 | 5407476.3721 | 507673.498 | 5407477.6408 | 507671.0208 | 5407485.4521 | 507655.5722 | 5407520.6025 | 507650.2261 | 5407527.5984 | 507642.5416 | 5407532.2011 | 507638.3187 | 5407533.7516 | 507607.6468 | 5407541.6356 | 507607.6468 | 5407541.6356 | 507614.4312 | 5407567.2788 | 507624.3848 | 5407553.8473
40 | 507108.658 | 5408284.7969 | 507115.5717 | 5408280.9522 | 507086.3457 | 5408271.3922 | 507057.1198 | 5408261.8321 | 507052.1898 | 5408260.0584 | 507052.1898 | 5408260.0584 | 507052.238 | 5408256.8126 | 507056.2501 | 5408253.0492 | 507061.6521 | 5408247.1534 | 507067.3188 | 5408240.9021 | 507073.1242 | 5408235.2624 | 507083.7619 | 5408227.3834 | 507095.0481 | 5408217.4154 | 507103.4014 | 5408210.9675 | 507110.3565 | 5408207.4191 | 507116.4653 | 5408205.6372 | 507118.8516 | 5408204.8732 | 507125.4333 | 5408200.6686 | 507134.1601 | 5408194.8993 | 507152.0148 | 5408179.6595 | 507167.1779 | 5408168.6962 | 507197.7977 | 5408141.1451 | 507213.4658 | 5408125.7138 | 507229.1907 | 5408111.8055 | 507237.8281 | 5408101.6231 | 507247.3651 | 5408093.9097 | 507269.3948 | 5408074.6351 | 507291.4245 | 5408055.3605 | 507317.4723 | 5408031.0723 | 507343.5201 | 5408006.7842 | 507365.8444 | 5407987.2157 | 507385.3374 | 5407971.8233 | 507390.9642 | 5407962.9155 | 507394.8702 | 5407956.5289 | 507397.8627 | 5407947.0507 | 507403.9398 | 5407941.8008 | 507409.5271 | 5407940.5632 | 507413.458 | 5407931.9867 | 507416.9281 | 5407927.756 | 507420.4199 | 5407923.7255 | 507425.9607 | 5407918.864 | 507440.7989 | 5407904.7772 | 507449.4261 | 5407897.2631 | 507455.8193 | 5407891.7024 | 507470.4438 | 5407878.338 | 507482.0552 | 5407867.7265 | 507509.8332 | 5407843.4081 | 507535.3531 | 5407822.7997 | 507552.0735 | 5407812.1618 | 507588.1582 | 5407790.0117 | 507604.3713 | 5407780.207 | 507612.0716 | 5407774.4815 | 507621.6432 | 5407763.6785 | 507627.9561 | 5407752.6376 | 507631.9907 | 5407743.7168 | 507636.4123 | 5407725.559 | 507639.0579 | 5407712.5678 | 507641.8419 | 5407700.3215 | 507651.0877 | 5407659.6155 | 507652.9562 | 5407651.2921 | 507663.589 | 5407637.6559 | 507676.3787 | 5407624.9232 | 507688.4046 | 5407612.5007 | 507707.7252 | 5407592.5553 | 507727.0458 | 5407572.6099 | 507746.3664 | 5407552.6645 | 507765.0349 | 5407532.9314 | 507783.7035 | 5407513.1983 | 507790.7104 | 5407505.0265 | 507790.7104 | 5407505.0265 | 507796.1076 | 5407508.9025 | 507801.8185 | 5407503.6858 | 507804.4851 | 5407502.2222 | 507811.1083 | 5407500.7641 | 507817.6085 | 5407503.2633 | 507848.2966 | 5407531.2524 | 507850.5886 | 5407535.2019 | 507853.72 | 5407542.5541 | 507853.72 | 5407542.5541 | 507856.1382 | 5407545.5589 | 507859.6439 | 5407547.7203 | 507864.1812 | 5407547.0486 | 507866.6583 | 5407549.8867 | 507871.9793 | 5407555.6747 | 507880.3351 | 5407564.3904 | 507886.1156 | 5407572.28 | 507898.7702 | 5407593.2963 | 507909.5947 | 5407610.6307 | 507916.9546 | 5407607.2507 | 507925.1486 | 5407621.2687 | 507934.434 | 5407636.9001 | 507943.4192 | 5407651.9309 | 507952.2909 | 5407664.1602 | 507952.2909 | 5407664.1602 | 507962.5437 | 5407675.6245 | 507962.5437 | 5407675.6245 | 507967.6224 | 5407681.301 | 507979.2996 | 5407692.445 | 507984.9082 | 5407697.144 | 508006.8279 | 5407713.8442 | 508028.7476 | 5407730.5443 | 508050.9327 | 5407747.4452 | 508050.9327 | 5407747.4452 | 508019.9831 | 5407774.7778

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 506944.4332 | 5407644.0493
1 | 506934.4332 | 5407594.0493
2 | 507036.5843 | 5408182.4343
3 | 507026.5843 | 5408132.4343
4 | 506852.9972 | 5407751.836
5 | 506842.9972 | 5407701.836
6 | 506578.9443 | 5407633.2179
7 | 506568.9443 | 5407583.2179
8 | 506770.0616 | 5408072.2745
9 | 506760.0616 | 5408022.2745
10 | 506727.3165 | 5407896.7473
11 | 506717.3165 | 5407846.7473
12 | 506733.3586 | 5407765.3828
13 | 506723.3586 | 5407715.3828
14 | 507108.658 | 5408284.7969
15 | 507570.4876 | 5408023.7387
16 | 507560.4876 | 5407973.7387
17 | 507897.5507 | 5408092.7223
18 | 507887.5507 | 5408042.7223
19 | 507748.503 | 5408069.7797
20 | 507738.503 | 5408019.7797
21 | 507487.4364 | 5408024.4219
22 | 507477.4364 | 5407974.4219
23 | 507363.6139 | 5408104.723
24 | 507353.6139 | 5408054.723
25 | 507924.7981 | 5407971.1812
26 | 507914.7981 | 5407921.1812
27 | 507818.2183 | 5407906.3404
28 | 507808.2183 | 5407856.3404
29 | 507212.6647 | 5408203.5574
30 | 507202.6647 | 5408153.5574
31 | 507319.7258 | 5408223.0824
32 | 507309.7258 | 5408173.0824
33 | 507889.6886 | 5408311.1574
34 | 507879.6886 | 5408261.1574
35 | 507800.4677 | 5408167.7144
36 | 507790.4677 | 5408117.7144
37 | 507922.7527 | 5407889.3246
38 | 507912.7527 | 5407839.3246
39 | 507432.4846 | 5408247.677
40 | 507422.4846 | 5408197.677
41 | 507500.5452 | 5408164.9375
42 | 507490.5452 | 5408114.9375
43 | 507707.9825 | 5407650.3307
44 | 507697.9825 | 5407600.3307
45 | 508091.6303 | 5407797.4081
46 | 508081.6303 | 5407747.4081
47 | 507337.0392 | 5407586.0232
48 | 507327.0392 | 5407536.0232
49 | 507149.4551 | 5407773.8825
50 | 507139.4551 | 5407723.8825
51 | 507177.1207 | 5407614.4306
52 | 507167.1207 | 5407564.4306
53 | 507138.6322 | 5407438.0681
54 | 507128.6322 | 5407388.0681
55 | 507415.4732 | 5407597.8517
56 | 507405.4732 | 5407547.8517
57 | 507624.3848 | 5407553.8473
58 | 507614.3848 | 5407503.8473
59 | 507907.4099 | 5407732.8834
60 | 507897.4099 | 5407682.8834
61 | 508019.9831 | 5407774.7778
62 | 508009.9831 | 5407724.7778
63 | 507805.7554 | 5407554.2128
64 | 507795.7554 | 5407504.2128
65 | 507733.4152 | 5407687.3558
66 | 507723.4152 | 5407637.3558
67 | 507178.5259 | 5407572.4342
68 | 507168.5259 | 5407522.4342
69 | 507130.3684 | 5407896.1643
70 | 507120.3684 | 5407846.1643
71 | 507984.2056 | 5407621.2919
72 | 507974.2056 | 5407571.2919
73 | 507857.8183 | 5407620.1904
74 | 507847.8183 | 5407570.1904
75 | 507857.6768 | 5407621.5129
76 | 507847.6768 | 5407571.5129

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.1 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99936 | -0.021426 | 0 | 0
1 | 0.99785 | -150.3268 | 0.086353 | 0
2 | 0.99987 | -0.0044111 | 0 | 0
3 | 0.99911 | -150.1592 | 0.043557 | 0
4 | 0.99945 | -0.018224 | 0 | 0
5 | 0.99457 | -150.887 | 0.098449 | 0
6 | 0.99921 | -0.026156 | 0 | 0
7 | 0.99328 | -151.0782 | 0.11909 | 0
8 | 0.99953 | -0.015408 | 0 | 0
9 | 0.99458 | -150.8966 | 0.039769 | 0
10 | 0.99938 | -0.020446 | 0 | 0
11 | 0.99403 | -150.8765 | 0.15683 | 0
12 | 0.99921 | -0.026149 | 0 | 0
13 | 0.99358 | -150.9249 | 0.16458 | 0
14 | 1 | 0 | -4.0556 | 0.11435
15 | 0.99719 | -0.087413 | 0 | 0
16 | 0.99594 | -150.3419 | 0.071555 | 0
17 | 0.99638 | -0.11313 | 0 | 0
18 | 0.99198 | -150.8214 | 0.12902 | 0
19 | 0.99681 | -0.099123 | 0 | 0
20 | 0.99219 | -150.8416 | 0.13536 | 0
21 | 0.99821 | -0.055119 | 0 | 0
22 | 0.98527 | -152.0698 | 0.36597 | 0
23 | 0.99887 | -0.035999 | 0 | 0
24 | 0.99339 | -150.9119 | 0.16029 | 0
25 | 0.9965 | -0.10999 | 0 | 0
26 | 0.99132 | -151.0333 | 0.10399 | 0
27 | 0.99656 | -0.10691 | 0 | 0
28 | 0.98663 | -151.6734 | 0.2844 | 0
29 | 0.99835 | -0.052517 | 0 | 0
30 | 0.99397 | -150.7569 | 0.12882 | 0
31 | 0.99804 | -0.062467 | 0 | 0
32 | 0.9937 | -150.838 | 0.034882 | 0
33 | 0.99703 | -0.094297 | 0 | 0
34 | 0.9927 | -150.7912 | 0.12712 | 0
35 | 0.99638 | -0.113 | 0 | 0
36 | 0.98907 | -151.2771 | 0.21172 | 0
37 | 0.99657 | -0.10807 | 0 | 0
38 | 0.99224 | -150.8832 | 0.087345 | 0
39 | 0.99769 | -0.073468 | 0 | 0
40 | 0.99335 | -150.8493 | 0.08762 | 0
41 | 0.99754 | -0.076397 | 0 | 0
42 | 0.99355 | -150.791 | 0.080686 | 0
43 | 0.99721 | -0.092262 | 0 | 0
44 | 0.99636 | -150.2656 | 0.048582 | 0
45 | 0.99793 | -0.068814 | 0 | 0
46 | 0.99704 | -150.2499 | 0.050843 | 0
47 | 0.9977 | -0.07672 | 0 | 0
48 | 0.99706 | -150.2081 | 0.036731 | 0
49 | 0.99863 | -0.045654 | 0 | 0
50 | 0.99376 | -150.9131 | 0.098137 | 0
51 | 0.99787 | -0.070996 | 0 | 0
52 | 0.99337 | -150.8754 | 0.090884 | 0
53 | 0.99818 | -0.060861 | 0 | 0
54 | 0.99371 | -150.8598 | 0.035949 | 0
55 | 0.99755 | -0.081804 | 0 | 0
56 | 0.99248 | -150.9848 | 0.10193 | 0
57 | 0.99743 | -0.085534 | 0 | 0
58 | 0.9974 | -150.0921 | 4.2385e-07 | 0
59 | 0.99747 | -0.08346 | 0 | 0
60 | 0.99296 | -150.8087 | 0.1324 | 0
61 | 0.99805 | -0.06482 | 0 | 0
62 | 0.9942 | -150.7539 | 0.077891 | 0
63 | 0.99729 | -0.089519 | 0 | 0
64 | 0.99259 | -150.927 | 0.094503 | 0
65 | 0.99721 | -0.092202 | 0 | 0
66 | 0.99299 | -150.8474 | 0.085217 | 0
67 | 0.99837 | -0.054429 | 0 | 0
68 | 0.99754 | -150.2064 | 0.006622 | 0
69 | 0.99903 | -0.032306 | 0 | 0
70 | 0.99397 | -150.8431 | 0.14845 | 0
71 | 0.99766 | -0.077418 | 0 | 0
72 | 0.99499 | -150.5586 | 0.054316 | 0
73 | 0.99724 | -0.090997 | 0 | 0
74 | 0.99166 | -151.0838 | 0.11197 | 0
75 | 0.99724 | -0.091405 | 0 | 0
76 | 0.99216 | -150.9969 | 0.10215 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.1233 | -0.0066928 | -0.12328 | 0.00017739 | 1.8132e-05 | -0.0065154 | 0.0071339 | 0.0071234 | 0.0071339 | 0.99936 | -0.021426 | 0.99921 | -0.026156 | 2.2647
1 | 0.31063 | -0.014666 | -0.3105 | 0.0072601 | 0.00013168 | -0.0074059 | 0.017957 | 0.017941 | 0.017957 | 0.99987 | -0.0044111 | 0.99945 | -0.018224 | 5.7005
2 | 0.21098 | -0.0087647 | -0.21096 | 0.0062287 | 2.0725e-05 | -0.002536 | 0.012198 | 0.012193 | 0.012198 | 0.99945 | -0.018224 | 0.99936 | -0.021426 | 3.8725
3 | 0.0029021 | -0.0023825 | -0.0029021 | -0.0056501 | 1.6279e-08 | -0.0080326 | 0.00021695 | 0.00036701 | 0.00036701 | 0.99921 | -0.026156 | 0.99921 | -0.026149 | 0.11651
4 | -0.36278 | 0.0085408 | 0.36295 | -0.015615 | 0.00017221 | -0.0070739 | 0.020961 | 0.020975 | 0.020975 | 0.99953 | -0.015408 | 1 | 0 | 6.6586
5 | -0.32217 | 0.006509 | 0.32222 | -0.0091601 | 5.078e-05 | -0.0026511 | 0.018616 | 0.01862 | 0.01862 | 0.99938 | -0.020446 | 0.99953 | -0.015408 | 5.911
6 | -0.16354 | 0.0030464 | 0.16356 | -0.0088719 | 2.8575e-05 | -0.0058255 | 0.0094509 | 0.0094632 | 0.0094632 | 0.99921 | -0.026149 | 0.99938 | -0.020446 | 3.0042
7 | 0.35545 | -0.016579 | -0.3554 | 0.014547 | 4.7452e-05 | -0.0020324 | 0.020544 | 0.020539 | 0.020544 | 1 | 0 | 0.99987 | -0.0044111 | 6.522
8 | 0.63593 | -0.0064393 | -0.63569 | 0.0033483 | 0.00023991 | -0.003091 | 0.036821 | 0.036819 | 0.036821 | 0.99719 | -0.087413 | 0.99681 | -0.099123 | 11.6891
9 | -0.13419 | -0.0098852 | 0.13421 | 0.0052762 | 1.5413e-05 | -0.004609 | 0.0077968 | 0.0077817 | 0.0077968 | 0.99638 | -0.11313 | 0.9965 | -0.10999 | 2.4752
10 | 0.49876 | -0.0051167 | -0.49864 | 0.0024585 | 0.0001251 | -0.0026582 | 0.02889 | 0.028889 | 0.02889 | 0.99681 | -0.099123 | 0.99656 | -0.10691 | 9.1714
11 | 0.79113 | -0.012068 | -0.79059 | 0.0076772 | 0.00053755 | -0.0043907 | 0.045763 | 0.04576 | 0.045763 | 0.99821 | -0.055119 | 0.99754 | -0.076397 | 14.528
12 | -0.87411 | 0.01142 | 0.87511 | -0.018031 | 0.00099793 | -0.0066114 | 0.050528 | 0.050535 | 0.050535 | 0.99887 | -0.035999 | 1 | 0 | 16.0428
13 | -0.23933 | -0.0069654 | 0.23934 | 0.0054818 | 1.5795e-05 | -0.0014836 | 0.013872 | 0.01387 | 0.013872 | 0.9965 | -0.10999 | 0.99657 | -0.10807 | 4.4038
14 | 0.21055 | -0.010324 | -0.21051 | 0.0055586 | 3.9246e-05 | -0.0047654 | 0.012212 | 0.012202 | 0.012212 | 0.99656 | -0.10691 | 0.99638 | -0.113 | 3.877
15 | -0.71163 | 0.010075 | 0.71201 | -0.013891 | 0.00037267 | -0.0038155 | 0.041158 | 0.041162 | 0.041162 | 0.99835 | -0.052517 | 0.99887 | -0.035999 | 13.0673
16 | -0.58113 | 0.0088169 | 0.58131 | -0.011672 | 0.00018303 | -0.0028546 | 0.033621 | 0.033624 | 0.033624 | 0.99804 | -0.062467 | 0.99835 | -0.052517 | 10.6743
17 | -0.45641 | -0.00073734 | 0.45672 | -0.0070953 | 0.00030685 | -0.0078326 | 0.02643 | 0.026433 | 0.026433 | 0.99703 | -0.094297 | 0.99769 | -0.073468 | 8.3914
18 | -0.003669 | -0.009901 | 0.003669 | 0.0082775 | 2.8826e-08 | -0.0016235 | 0.00061183 | 0.00052464 | 0.00061183 | 0.99638 | -0.113 | 0.99638 | -0.11313 | 0.19423
19 | -0.32765 | -0.0066726 | 0.3278 | -0.00082135 | 0.0001501 | -0.0074939 | 0.018986 | 0.018982 | 0.018986 | 0.99657 | -0.10807 | 0.99703 | -0.094297 | 6.0274
20 | -0.54531 | 0.0058997 | 0.5455 | -0.0092951 | 0.00019116 | -0.0033954 | 0.031558 | 0.031561 | 0.031561 | 0.99769 | -0.073468 | 0.99804 | -0.062467 | 10.0193
21 | 0.70899 | -0.0086912 | -0.70874 | 0.0061185 | 0.00025037 | -0.0025727 | 0.041038 | 0.041036 | 0.041038 | 0.99754 | -0.076397 | 0.99719 | -0.087413 | 13.0279
22 | 1.1647 | -0.0063352 | -1.1626 | -0.0009833 | 0.0020875 | -0.0073185 | 0.067245 | 0.067244 | 0.067245 | 1 | 0 | 0.99821 | -0.055119 | 21.3478
23 | -0.054579 | -0.0047197 | 0.054581 | 0.001595 | 1.7207e-06 | -0.0031247 | 0.0031717 | 0.0031613 | 0.0031717 | 0.99721 | -0.092262 | 0.99724 | -0.091405 | 1.0069
24 | 0.47936 | -0.012317 | -0.47923 | 0.0093227 | 0.00012939 | -0.0029945 | 0.027743 | 0.027739 | 0.027743 | 0.99793 | -0.068814 | 0.99766 | -0.077418 | 8.8072
25 | -0.29948 | 0.0088415 | 0.29954 | -0.012005 | 5.2671e-05 | -0.0031631 | 0.017338 | 0.017344 | 0.017344 | 0.9977 | -0.07672 | 0.99787 | -0.070996 | 5.5062
26 | -0.53487 | 0.018697 | 0.53509 | -0.022735 | 0.00021794 | -0.0040385 | 0.030942 | 0.030951 | 0.030951 | 0.99863 | -0.045654 | 0.99903 | -0.032306 | 9.8259
27 | -0.39142 | 0.010719 | 0.39154 | -0.014995 | 0.0001223 | -0.0042767 | 0.022655 | 0.022663 | 0.022663 | 0.99787 | -0.070996 | 0.99818 | -0.060861 | 7.1948
28 | -0.42825 | 0.014488 | 0.42833 | -0.016947 | 8.4361e-05 | -0.0024592 | 0.024784 | 0.024789 | 0.024789 | 0.99818 | -0.060861 | 0.99837 | -0.054429 | 7.8696
29 | -0.26151 | 0.0056657 | 0.26155 | -0.0089272 | 4.1332e-05 | -0.0032615 | 0.015139 | 0.015144 | 0.015144 | 0.99755 | -0.081804 | 0.9977 | -0.07672 | 4.8078
30 | -0.15846 | 0.0033598 | 0.15848 | -0.0072851 | 1.8201e-05 | -0.0039253 | 0.0091743 | 0.0091819 | 0.0091819 | 0.99743 | -0.085534 | 0.99755 | -0.081804 | 2.9149
31 | 0.29016 | -0.0090761 | -0.29011 | 0.0055649 | 5.4892e-05 | -0.0035112 | 0.016803 | 0.016798 | 0.016803 | 0.99747 | -0.08346 | 0.99729 | -0.089519 | 5.3343
32 | 0.53149 | -0.013399 | -0.53142 | 0.012155 | 6.6428e-05 | -0.0012446 | 0.030755 | 0.030754 | 0.030755 | 0.99805 | -0.06482 | 0.99793 | -0.068814 | 9.7636
33 | 0.19457 | -0.0069572 | -0.19456 | 0.0056903 | 8.8741e-06 | -0.0012669 | 0.011271 | 0.011269 | 0.011271 | 0.99729 | -0.089519 | 0.99724 | -0.090997 | 3.5782
34 | -0.0047833 | -0.006495 | 0.0047833 | 0.0045708 | 1.8959e-08 | -0.0019242 | 0.00046701 | 0.00038305 | 0.00046701 | 0.99721 | -0.092202 | 0.99721 | -0.092262 | 0.14826
35 | -0.43555 | 0.016928 | 0.43567 | -0.020194 | 0.00011592 | -0.0032659 | 0.025207 | 0.025215 | 0.025215 | 0.99837 | -0.054429 | 0.99863 | -0.045654 | 8.0048
36 | -0.68523 | 0.020617 | 0.68591 | -0.028167 | 0.00067956 | -0.0075496 | 0.039618 | 0.039635 | 0.039635 | 0.99903 | -0.032306 | 1 | 0 | 12.5824
37 | 0.42418 | -0.0097826 | -0.4241 | 0.0073866 | 8.0737e-05 | -0.002396 | 0.024554 | 0.024551 | 0.024554 | 0.99766 | -0.077418 | 0.99747 | -0.08346 | 7.7949
38 | 0.081386 | -0.0076464 | -0.081383 | 0.0053631 | 2.8051e-06 | -0.0022833 | 0.0047326 | 0.004722 | 0.0047326 | 0.99724 | -0.090997 | 0.99721 | -0.092202 | 1.5024
39 | -0.15783 | -0.0032222 | 0.15786 | -0.0033599 | 3.0265e-05 | -0.006582 | 0.0091395 | 0.0091397 | 0.0091397 | 0.99724 | -0.091405 | 0.99743 | -0.085534 | 2.9015
40 | 0.61149 | -0.029623 | -0.61027 | 0.012455 | 0.0012173 | -0.017168 | 0.035346 | 0.03531 | 0.035346 | 1 | 0 | 0.99805 | -0.06482 | 11.2209

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 0.08766 | 0.00046413 | -0.086353 | -1.027e-15 | 0.0013068 | 0.00046413 | 0.0050644 | 0.12491 | 0.99936 | -0.021426 | 0.99785 | -150.3268 | 13.9234
1 | 0.044769 | 0.00011938 | -0.043557 | -7.3899e-16 | 0.0012122 | 0.00011938 | 0.0025851 | 0.062925 | 0.99987 | -0.0044111 | 0.99911 | -150.1592 | 7.1071
2 | 0.099518 | 0.0015046 | -0.098449 | -6.3838e-16 | 0.0010695 | 0.0015046 | 0.0057495 | 0.14287 | 0.99945 | -0.018224 | 0.99457 | -150.887 | 39.8337
3 | 0.12038 | 0.0022051 | -0.11909 | -5.6205e-16 | 0.0012889 | 0.0022051 | 0.0069568 | 0.17306 | 0.99921 | -0.026156 | 0.99328 | -151.0782 | 48.1985
4 | 0.04056 | 0.00061929 | -0.039769 | 3.7817e-16 | 0.00079118 | 0.00061929 | 0.0023431 | 0.057715 | 0.99953 | -0.015408 | 0.99458 | -150.8966 | 40.5841
5 | 0.15861 | 0.0023629 | -0.15683 | 2.7617e-15 | 0.0017732 | 0.0023629 | 0.0091638 | 0.22773 | 0.99938 | -0.020446 | 0.99403 | -150.8765 | 39.6805
6 | 0.16644 | 0.0026037 | -0.16458 | -4.7184e-16 | 0.0018572 | 0.0026037 | 0.0096181 | 0.23909 | 0.99921 | -0.026149 | 0.99358 | -150.9249 | 41.6475
7 | 0.072816 | 0.00032079 | -0.071555 | 5.447e-16 | 0.0012618 | 0.00032079 | 0.004216 | 0.1037 | 0.99719 | -0.087413 | 0.99594 | -150.3419 | 11.5909
8 | 0.13052 | 0.0016078 | -0.12902 | 1.1866e-15 | 0.0015034 | 0.0016078 | 0.0075637 | 0.18773 | 0.99638 | -0.11313 | 0.99198 | -150.8214 | 32.7519
9 | 0.13692 | 0.0017684 | -0.13536 | 8.3961e-16 | 0.0015604 | 0.0017684 | 0.0079312 | 0.19692 | 0.99681 | -0.099123 | 0.99219 | -150.8416 | 34.3432
10 | 0.37149 | 0.013051 | -0.36597 | 1.3017e-14 | 0.0055159 | 0.013051 | 0.0215 | 0.53613 | 0.99821 | -0.055119 | 0.98527 | -152.0698 | 93.0963
11 | 0.1621 | 0.002471 | -0.16029 | 2.0678e-15 | 0.0018101 | 0.002471 | 0.0093705 | 0.2329 | 0.99887 | -0.035999 | 0.99339 | -150.9119 | 40.5755
12 | 0.10512 | 0.0016892 | -0.10399 | -1.5959e-15 | 0.0011239 | 0.0016892 | 0.0060911 | 0.15142 | 0.9965 | -0.10999 | 0.99132 | -151.0333 | 42.2001
13 | 0.28809 | 0.0078655 | -0.2844 | 3.0392e-15 | 0.0036953 | 0.0078655 | 0.016697 | 0.41606 | 0.99656 | -0.10691 | 0.98663 | -151.6734 | 72.2987
14 | 0.13032 | 0.0015965 | -0.12882 | 5.5511e-17 | 0.0015031 | 0.0015965 | 0.0075373 | 0.18707 | 0.99835 | -0.052517 | 0.99397 | -150.7569 | 32.6374
15 | 0.035627 | 0.00047826 | -0.034882 | 5.5511e-16 | 0.00074541 | 0.00047826 | 0.0020612 | 0.050667 | 0.99804 | -0.062467 | 0.9937 | -150.838 | 35.7006
16 | 0.12861 | 0.0015587 | -0.12712 | -5.5511e-16 | 0.0014874 | 0.0015587 | 0.0074478 | 0.18483 | 0.99703 | -0.094297 | 0.9927 | -150.7912 | 32.25
17 | 0.21418 | 0.0043424 | -0.21172 | 2.7756e-17 | 0.0024606 | 0.0043424 | 0.012413 | 0.30896 | 0.99638 | -0.113 | 0.98907 | -151.2771 | 53.7495
18 | 0.088313 | 0.0011908 | -0.087345 | -5.3429e-16 | 0.00096775 | 0.0011908 | 0.0051168 | 0.12706 | 0.99657 | -0.10807 | 0.99224 | -150.8832 | 35.4499
19 | 0.08859 | 0.0011956 | -0.08762 | -5.6899e-16 | 0.0009706 | 0.0011956 | 0.0051271 | 0.12731 | 0.99769 | -0.073468 | 0.99335 | -150.8493 | 35.5213
20 | 0.0816 | 0.001014 | -0.080686 | -1.9429e-16 | 0.00091353 | 0.001014 | 0.0047232 | 0.11722 | 0.99754 | -0.076397 | 0.99355 | -150.791 | 32.723
21 | 0.049796 | 0.0001489 | -0.048582 | 2.6819e-15 | 0.0012141 | 0.0001489 | 0.002883 | 0.070378 | 0.99721 | -0.092262 | 0.99636 | -150.2656 | 7.9263
22 | 0.052062 | 0.00016269 | -0.050843 | -4.6491e-16 | 0.0012196 | 0.00016269 | 0.0030121 | 0.073603 | 0.99793 | -0.068814 | 0.99704 | -150.2499 | 8.2811
23 | 0.037929 | 8.5664e-05 | -0.036731 | 1.3427e-15 | 0.0011978 | 8.5664e-05 | 0.0021949 | 0.053173 | 0.9977 | -0.07672 | 0.99706 | -150.2081 | 6.0343
24 | 0.099204 | 0.0014975 | -0.098137 | 1.5543e-15 | 0.0010664 | 0.0014975 | 0.005736 | 0.14254 | 0.99863 | -0.045654 | 0.99376 | -150.9131 | 39.7404
25 | 0.091883 | 0.001286 | -0.090884 | -1.3392e-15 | 0.00099914 | 0.001286 | 0.0053167 | 0.13206 | 0.99787 | -0.070996 | 0.99337 | -150.8754 | 36.8353
26 | 0.036704 | 0.0005077 | -0.035949 | -6.6613e-16 | 0.00075476 | 0.0005077 | 0.0021232 | 0.052216 | 0.99818 | -0.060861 | 0.99371 | -150.8598 | 36.7742
27 | 0.10304 | 0.0016194 | -0.10193 | -1.5266e-16 | 0.0011032 | 0.0016194 | 0.0059641 | 0.14824 | 0.99755 | -0.081804 | 0.99248 | -150.9848 | 41.3205
28 | 0.00059733 | 6.8424e-08 | -4.2385e-07 | 2.6495e-16 | 0.0005969 | 6.8424e-08 | 3.4575e-05 | 6.1337e-07 | 0.99743 | -0.085534 | 0.9974 | -150.0921 | 0.59886
29 | 0.13394 | 0.0016895 | -0.1324 | -1.0755e-15 | 0.001534 | 0.0016895 | 0.007753 | 0.19246 | 0.99747 | -0.08346 | 0.99296 | -150.8087 | 33.5716
30 | 0.078783 | 0.00094402 | -0.077891 | -2.8449e-16 | 0.00089221 | 0.00094402 | 0.0045578 | 0.11308 | 0.99805 | -0.06482 | 0.9942 | -150.7539 | 31.5772
31 | 0.095535 | 0.0013922 | -0.094503 | 2.6368e-16 | 0.0010317 | 0.0013922 | 0.0055313 | 0.13742 | 0.99729 | -0.089519 | 0.99259 | -150.927 | 38.322
32 | 0.086167 | 0.0011319 | -0.085217 | 1.1866e-15 | 0.00095008 | 0.0011319 | 0.0049892 | 0.12387 | 0.99721 | -0.092202 | 0.99299 | -150.8474 | 34.5662
33 | 0.0072253 | 1.84e-05 | -0.006622 | 8.0665e-17 | 0.00060331 | 1.84e-05 | 0.00041783 | 0.0095816 | 0.99837 | -0.054429 | 0.99754 | -150.2064 | 7.2371
34 | 0.15014 | 0.0021182 | -0.14845 | -6.5226e-16 | 0.0016869 | 0.0021182 | 0.0086777 | 0.21558 | 0.99903 | -0.032306 | 0.99397 | -150.8431 | 37.5756
35 | 0.055056 | 0.00045985 | -0.054316 | -5.7593e-16 | 0.00074019 | 0.00045985 | 0.0031863 | 0.078793 | 0.99766 | -0.077418 | 0.99499 | -150.5586 | 22.075
36 | 0.11318 | 0.0019561 | -0.11197 | -8.5348e-16 | 0.0012085 | 0.0019561 | 0.0065532 | 0.16297 | 0.99724 | -0.090997 | 0.99166 | -151.0838 | 45.4021
37 | 0.10325 | 0.0016272 | -0.10215 | -1.1796e-16 | 0.0011053 | 0.0016272 | 0.0059784 | 0.1486 | 0.99724 | -0.091405 | 0.99216 | -150.9969 | 41.4198

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 4.0556 | -0.11435

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.086353 | 0
1 | 0.043557 | 0
2 | 0.098449 | 0
3 | 0.11909 | 0
4 | 0.039769 | 0
5 | 0.15683 | 0
6 | 0.16458 | 0
7 | 0.071555 | 0
8 | 0.12902 | 0
9 | 0.13536 | 0
10 | 0.36597 | 0
11 | 0.16029 | 0
12 | 0.10399 | 0
13 | 0.2844 | 0
14 | 0.12882 | 0
15 | 0.034882 | 0
16 | 0.12712 | 0
17 | 0.21172 | 0
18 | 0.087345 | 0
19 | 0.08762 | 0
20 | 0.080686 | 0
21 | 0.048582 | 0
22 | 0.050843 | 0
23 | 0.036731 | 0
24 | 0.098137 | 0
25 | 0.090884 | 0
26 | 0.035949 | 0
27 | 0.10193 | 0
28 | 4.2385e-07 | 0
29 | 0.1324 | 0
30 | 0.077891 | 0
31 | 0.094503 | 0
32 | 0.085217 | 0
33 | 0.006622 | 0
34 | 0.14845 | 0
35 | 0.054316 | 0
36 | 0.11197 | 0
37 | 0.10215 | 0

## res_sgen
| p_mw | q_mvar
0 | 0 | 0
1 | 0 | 0
2 | 0 | 0
3 | 0 | 0
4 | 0 | 0
5 | 0 | 0
6 | 0 | 0
7 | 0 | 0
8 | 0 | 0
9 | 0 | 0
10 | 0 | 0
11 | 0 | 0
12 | 0 | 0
13 | 0 | 0
14 | 0 | 0
15 | 0 | 0
16 | 0 | 0
17 | 0 | 0
18 | 0 | 0
19 | 0 | 0
20 | 0 | 0
21 | 0 | 0
22 | 0 | 0
23 | 0 | 0
24 | 0 | 0
25 | 0 | 0
26 | 0 | 0
27 | 0 | 0
28 | 0 | 0
29 | 0 | 0
30 | 0 | 0
31 | 0 | 0
32 | 0 | 0
33 | 0 | 0
34 | 0 | 0
35 | 0 | 0
36 | 0 | 0
37 | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | load | zone | float64
16 | sgen | name | object
17 | sgen | bus | int64
18 | sgen | p_mw | float64
19 | sgen | q_mvar | float64
20 | sgen | sn_mva | float64
21 | sgen | scaling | float64
22 | sgen | in_service | bool
23 | sgen | type | object
24 | sgen | current_source | bool
25 | sgen | zone | float64
26 | ext_grid | name | object
27 | ext_grid | bus | uint32
28 | ext_grid | vm_pu | float64
29 | ext_grid | va_degree | float64
30 | ext_grid | slack_weight | float64
31 | ext_grid | in_service | bool
32 | line | name | object
33 | line | std_type | object
34 | line | from_bus | uint32
35 | line | to_bus | uint32
36 | line | length_km | float64
37 | line | r_ohm_per_km | float64
38 | line | x_ohm_per_km | float64
39 | line | c_nf_per_km | float64
40 | line | g_us_per_km | float64
41 | line | max_i_ka | float64
42 | line | df | float64
43 | line | parallel | uint32
44 | line | type | object
45 | line | in_service | bool
46 | line | zone | float64
47 | trafo | name | object
48 | trafo | std_type | object
49 | trafo | hv_bus | uint32
50 | trafo | lv_bus | uint32
51 | trafo | sn_mva | float64
52 | trafo | vn_hv_kv | float64
53 | trafo | vn_lv_kv | float64
54 | trafo | vk_percent | float64
55 | trafo | vkr_percent | float64
56 | trafo | pfe_kw | float64
57 | trafo | i0_percent | float64
58 | trafo | shift_degree | float64
59 | trafo | tap_side | object
60 | trafo | tap_neutral | int32
61 | trafo | tap_min | int32
62 | trafo | tap_max | int32
63 | trafo | tap_step_percent | float64
64 | trafo | tap_step_degree | float64
65 | trafo | tap_pos | int32
66 | trafo | tap_phase_shifter | bool
67 | trafo | parallel | uint32
68 | trafo | df | float64
69 | trafo | in_service | bool
70 | trafo | zone | float64
71 | line_geodata | coords | object
72 | bus_geodata | x | float64
73 | bus_geodata | y | float64
74 | bus_geodata | coords | object
75 | res_bus | vm_pu | float64
76 | res_bus | va_degree | float64
77 | res_bus | p_mw | float64
78 | res_bus | q_mvar | float64
79 | res_line | p_from_mw | float64
80 | res_line | q_from_mvar | float64
81 | res_line | p_to_mw | float64
82 | res_line | q_to_mvar | float64
83 | res_line | pl_mw | float64
84 | res_line | ql_mvar | float64
85 | res_line | i_from_ka | float64
86 | res_line | i_to_ka | float64
87 | res_line | i_ka | float64
88 | res_line | vm_from_pu | float64
89 | res_line | va_from_degree | float64
90 | res_line | vm_to_pu | float64
91 | res_line | va_to_degree | float64
92 | res_line | loading_percent | float64
93 | res_trafo | p_hv_mw | float64
94 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
95 | res_trafo | p_lv_mw | float64
96 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
97 | res_trafo | pl_mw | float64
98 | res_trafo | ql_mvar | float64
99 | res_trafo | i_hv_ka | float64
100 | res_trafo | i_lv_ka | float64
101 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
102 | res_trafo | va_hv_degree | float64
103 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
104 | res_trafo | va_lv_degree | float64
105 | res_trafo | loading_percent | float64
106 | res_ext_grid | p_mw | float64
107 | res_ext_grid | q_mvar | float64
108 | res_load | p_mw | float64
109 | res_load | q_mvar | float64
110 | res_sgen | p_mw | float64
111 | res_sgen | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1